## PLANILHA_GERAL
RELAÇÃO DE MANANCIAIS LEVANTAMENTO 2018
Edicoes do Arlan - agosto 2020
SIA | GR | Município | Localidade | Manancial | Tipo Manancial | Situação | Portaria | Validade | Vazão(m3/h) | T. Bbto(h/dia) | Disponibilidade (m³/h) | Método Obtenção | Meses acima da Disponibilidade | Meses com dados | % Meses fora da disponibilidade | Media da % acima da disponibilidade | % Máxima acima da disponibilidade | GG | Posto selecionado | Nome do posto | Rio de referencia | Tempo real | Serie historica convencional | Serie historica telemetrica | Sugestoes | Observacoes
4 | GRUM | Alto Piquiri | Alto Piquiri | Córrego Barbosa | Com Outorga | Operante | 739/2010 | 24/06/2020 | 29.6 | 24 | 26.9515 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 142% | 208.5% | GGNO
9 | GRAP | Apucarana | Apucarana | Rio Caviúna | Com Outorga | Operante | 631/2010 | 31/05/2020 | 453.7 | 24 | 542.8376 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 336.2% | 353.4% | GGND | 64541000 | eta_maringa | Ribeirão Pirapó | snirh | Vazão e cota 2001 - 2015 | desde 2014 | Histórico Recente
10 | GRAP | Apucarana | Apucarana | Rio Pirapó | Com Outorga | Emergencial | 1232/2016-DPCA | 31/10/2019 | 377.5 | 24 | 218.4212 | HG171 | 0 | 0 | 0% | #N/A | 0% | GGND
11 | GRAR | Arapongas | Arapongas | Ribeirão dos Apertados | Com Outorga | Operante | 301/2014-DPCA | 23/07/2020 | 1040 | 24 | 1025.8665 | série histórica | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% | GGND
16 | GRCP | Assaí | Assaí | Ribeirão Jataizinho | Com Outorga | Emergencial | 1156/2014-DPCA | 25/06/2020 | 100 | 24 | 116.6436 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
17 | GRTO | Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | Rio Alívio | Com Outorga: Renovação | Operante | 558/2002-DRH | 29/07/2012 | 300 | 24 | 2383.1656 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
18 | GRMA | Astorga | Astorga | Ribeirão Noitimbó | Com Outorga | Operante | 458/2018-DPCA | 01/08/2024 | 86 | 24 | 50.3683 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 39.79% | 57.04% | GGNO
19 | GPDAG | Balsa Nova | Balsa Nova | Rio sem nome | Com Outorga | Operante | 1068/2016-DPCA | 20/09/2026 | 54 | 24 | 60.1827 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 6.987% | 11.71% | GGML | 65028000 | balsa_nova | Rio Iguaçu | snirh | HidroWEB - desde 1976 | Desde set/2013
21 | GRAR | Bela Vista do Paraíso | Bela Vista do Paraíso | Ribeirão Guarazinho | Com Outorga | Operante | 580/2010 | 10/12/2018 | 130 | 22 | 57.5658 | HG52 | 9 | 9 | 100% | 110.4% | 112.5% | GGND
22 | GRUV | Bituruna | Bituruna | Rio Herval | Com Outorga | Operante | 253/2018-DPCA | 07/02/2028 | 108 | 20 | 97.0621 | HG77 | 12 | 12 | 100% | 5.637% | 11.27% | GGSD
25 | GRCA | Boa Vista da Aparecida | Boa Vista da Aparecida | Rio Jacutinga | Com Outorga | Operante | 467/2018-DPCA | 14/03/2028 | 72 | 15 | 217.421 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
27 | GRAP | Borrazópolis | Borrazópolis | Ribeirão Laranja Doce | Com Outorga | Operante | 539/2014-DPCA | 29/05/2024 | 70.3 | 20 | 59.9789 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 31.99% | 35.36% | GGND | [6 empty] | Coletar dados convencionais do posto UHE Itaipu Ubá do Sul (64655000) | Não tem posto representativo com telemetria ativa. Mas tem o posto convencional do AGUASPR UHE ITAIPU UBÁ DO SUL, que pode ser lido.
30 | GRAP | Califórnia | Califórnia | Rio Água Seis | Com Outorga | Operante | 745/2010 | 24/06/2020 | 70 | 24 | 32.8294 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 99.09% | 104.2% | GGND
31 | GRSP | Cambará | Cambará | Córrego Alambari | Com Outorga | Operante | 952/2010 | 18/08/2020 | 110 | 16 | 58.3289 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 50.95% | 84.51% | GGND
34 | GRAP | Cambira | Cambira | Ribeirão Cambira | Com Outorga | Operante | 232/2018-DPCA | 05/02/2021 | 54 | 20 | 47.9654 | HG171 | 9 | 12 | 75% | 3.832% | 9.037% | GGND
36 | GRCM | Campina da Lagoa | Campina da Lagoa | Ribeirão Água da Campina | Com Outorga: Renovação | Operante | 1287/2015-DPCA-OD | 09/12/2018 | 65 | 12 | 54.8699 | série histórica com regionalização | 12 | 12 | 100% | 27.32% | 36.12% | GGNO
38 | GPDAG | Campo Largo | Cercadinho | Rio Verde | Com Outorga | Operante | 474/2018-DPCA | 14/03/2028 | 220 | 24 | 363.6767 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML
40 | GRCM | Campo Mourão | Campo Mourão | Rio do Campo | Com Outorga: Alteração | Operante | 763/2016-DPCA-OD | 22/06/2026 | 1100 | 22 | 1184.4408 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGNO
41 | GRTB | Cândido de Abreu | Cândido de Abreu | Rio Coleicho | Com Outorga | Operante | 092/2017-DPCA | 22/02/2027 | 33 | 20 | 11.0121 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 595% | 631.6% | GGSD
42 | GRGA | Candói | Candói | Rio Passo Grande | Com Outorga: Renovação | Operante | 951/2010 | 31/12/2016 | 66 | 24 | 206.5123 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
43 | GRGA | Pinhão | Faxinal dos Taquaras | Rio Lajeado Grande | Com Outorga | Operante | 1052/2015-DPCA | 30/09/2025 | 70 | 8 | 770.6659 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
44 | GRFB | Capanema | Capanema | Rio Siemens | Com Outorga | Operante | 1064/2017-DPCA | 27/11/2027 | 230 | 22 | 633.3635 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 65981500 | ponte_do_capanema | Rio Capanema | snirh | HidroWEB - 1976 a 2008 | Desde novembro/2015 |  | Sem estação telemétrica ou convencional no rio (que é o Rio Siemens). Vamos usar Ponte do Capanema, apesar de ser um tiro no escuro.
48 | GRTB | Carambeí | Carambeí | Rio São João | Com Outorga | Operante | 945/2010 | 18/08/2020 | 80 | 20 | 544.099 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
50 | GRSP | Carlópolis | Carlópolis | Rio Jaboticabal | Com Outorga: Renovação | Operante | 071/92-SIRH | 06/05/2012 | 76.2 | 24 | 124.8026 | PE - HG52 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
52 | GRCA | Cascavel | Cascavel | Rio Paz/Peroba | Com Outorga: Renovação | Operante | 552/2014-DPCA | 29/05/2017 | 226.7 | 24 | 188.4702 | HG171 | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGSO | 64863100 | pch_sao_francisco_montante | Rio São Francisco Verdadeiro | snirh | Nao consta no HidroWEB | Desde maio/2016 | Erguer o posto fluviométrico ETA - Cascavel | Após análise de correlações entre o posto telemétrico e os postos 65976020 e 65976000 (postos desativados da ETA Cascavel), identificou-se que o posto serve de referência para o manancial.
53 | GRCA | Cascavel | Cascavel | Rio Cascavel | Com Outorga: Renovação | Operante | 566/2014-DPCA | 02/06/2017 | 453 | 24 | 570.9939 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 218.1% | 245.7% | GGSO
54 | GRCA | Cascavel | Cascavel | Rio Saltinho | Com Outorga: Renovação | Operante | 551/2014-DPCA | 29/05/2017 | 376.7 | 24 | 456.4398 | HG171 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | GGSO
57 | GRTB | Castro | Castro | Rio Iapó | Com Outorga: Solicitação OP | Operante | 948/2010 | 18/08/2020 | 300 | 12 | 9607.8667 | ETP Consult 2015 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
58 | GRTB | Castro | Castro | Rio São Cristóvão | Com Outorga | Operante | 947/2010 | 18/08/2020 | 240 | 21 | 243.1286 | ETP Consult 2015 | 1 | 12 | 8.333% | 2.209% | 2.209% | GGSD
59 | GRCA | Catanduvas | Catanduvas | Arroio Passo Liso | Com Outorga: Renovação | Operante | 152/94-DIFLA | 25/04/2014 | 64 | 13 | 25.5385 | HG171 | 10 | 10 | 100% | 107.1% | 123.7% | GGSO | [7 empty] | Tentamos correlacionar com o posto da UHE Porto Santo Antônio, mas não obtivemos um resultado aceitável (R=0,3)
61 | GPDAG | Cerro Azul | Cerro Azul | Rio Três Barras | Com Outorga | Operante | 1011/2018-DPCA | 17/05/2028 | 90 | 24 | 96.0431 | série histórica | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% | GGML | 81139500 | cerro_azul_montante | Rio Ponta Grossa | snirh | HidroWEB - desde 2013 | Desde 2014 | Curva Chave | Não foi identificado o rio da captação; provavelmente é do tipo mina. O posto em Cerro Azul serve como referência de escassez na região.
62 | GRPB | Chopinzinho | Chopinzinho | Rio Pedrosa (do Meio) | Com Outorga | Operante | 0023/2015-DPCA | 27/08/2020 | 115 | 24 | 335.3978 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
63 | GRUM | Cianorte | Cianorte | Ribeirão Bolívar | Com Outorga: Renovação | Operante | 730/2002-DRH | 25/09/2012 | 128.7 | 24 | 381.4164 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 12 | 12 | 100% | 12.02% | 24.1% | GGNO
65 | GRPB | Clevelândia | Clevelândia | Arroio do Brinco | Com Outorga | Operante | 940/2010 | 18/08/2020 | 40 | 10 | 185.1219 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
67 | GRCP | Congonhinhas | Congonhinhas | Rio Congonhinhas | Com Outorga | Operante | 1235/2016-DPCA | 31/10/2019 | 54 | 18 | 242.808 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
69 | GRSP | Conselheiro Mairinck | Conselheiro Mairinck | Rio Vermelho | Com Outorga | Operante | 266/2018-DPCA | 07/02/2028 | 40 | 18 | 41.1912 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
71 | GRCP | Cornélio Procópio | Cornélio Procópio | Rio Congonhas | Com Outorga | Operante | 472/2018-DPCA | 14/03/2028 | 560 | 24 | 3328.4336 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
72 | GRPB | Coronel Vivida | Coronel Vivida | Rio Barro Preto | Com Outorga | Operante | 950/2010 | 18/08/2020 | 50 | 18 | 101.1758 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
73 | GRPB | Coronel Vivida | Coronel Vivida | Rio Jacutinga | Com Outorga | Operante | 1267/2014-DPCA-OD | 25/11/2024 | 216 | 15 | 1998.0303 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
75 | GRFB | Cruzeiro do Iguaçu | Cruzeiro do Iguaçu | Rio Divisor | Com Outorga | Operante | 857/2016-DPCA | 21/07/2026 | 11 | 12 | 45.7864 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | [7 empty] | Não identifiquei postos representativos. Os mais próximos ficam no Rio Chopim e têm uma área de drenagem muito maior.
76 | GPDAG | Curitiba | Curitiba | Barragem Passaúna | Com Outorga | Operante | 1421/2016-DPCA | 14/12/2021 | 8280 | 24 | 7199.9835 | série histórica | 1 | 8 | 12.5% | 779.7% | 779.7% | GGML | 25424938 | ponte_br_277_campo_largo | Rio Passaúna | simepar | HidroWEB - desde 1985 |  | Curva-chave | Posto a montante da represa, foi reativado pelo Simepar no dia 27 de maio de 2020.
77 | GPDAG | Curitiba | Curitiba | Rio Iguaçu / Canal de Água Limpa | Com Outorga: Renovação | Operante | 344/2012-DPCA | 31/12/2013 | 12600 | 24 | 12596.9993 |  | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | GGML | 65010000 | fazendinha | Rio Pequeno | snirh | HidroWEB - desde 1955 | Desde maio/2013 | Curva-chave | A série de cotas tem offsets, e por isso foi combinada e truncada antes de 2012.
78 | GPDAG | Pinhais | Pinhais | Rio Iraí | Com Outorga: Renovação | Operante | 272/2012-DPCA | 31/12/2013 | 12600 | 24 | 11468.668 | série histórica | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | GGML | 65010000 | fazendinha | Rio Pequeno | snirh | HidroWEB - desde 1955 | Desde maio/2013 | Curva-chave | Tinha escolhido o posto Ponte PR 415 como referência. Mas, como explicou a Sanepar, esse posto é influenciado pela operação do reservatório Piraquara 2.
80 | GRCP | Curiúva | Curiúva | Ribeirão Curiúva | Com Outorga | Operante | 470/2018-DPCA | 14/03/2028 | 22 | 24 | 20.0373 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 58.32% | 77.97% | GGND
82 | GRFB | Dois Vizinhos | Dois Vizinhos | Rio Girau Alto | Com Outorga | Operante | 500/2018-DPCA | 15/03/2028 | 180 | 20 | 186.9057 | ETP Encibra 2014 | 12 | 12 | 100% | 10.2% | 13.45% | GGSO | [7 empty] | Não identifiquei postos representativos. Os mais próximos ficam no Rio Chopim e têm uma área de drenagem muito maior.
86 | GRAP | Faxinal | Faxinal | Rio São Pedro | Com Outorga | Emergencial | 768/2016-DPCA | 22/06/2019 | 131 | 20 | 147.6803 | HG171 | 0 | 0 | 0% | #N/A | 0% | GGND
87 | GPDAG | Fazenda Rio Grande | Fazenda Rio Grande | Rio Despique | Com Outorga | Operante | 328/2016-DPCA | 24/04/2024 | 500 | 24 | 570.7813 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML | 25594922 | cachoeira | Rio Miringuava | simepar | HidroWEB - desde 1976 | Desde maio/2020 | Curva-chave | Salto em set/2013 impede de usar a série longa. Foi utilizada a série truncada antes dessa data.
88 | GRCP | Figueira | Figueira | Rio Laranjinha | Com Outorga: Renovação | Operante | 065/2002-DRH | 22/02/2012 | 108 | 10 | 3696.0657 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
90 | GRFB | Cruzeiro do Iguaçu | Foz do Chopim | Rio Chopim | Com Outorga | Operante | 851/2016-DPCA | 20/07/2026 | 45 | 14 | 90559.944 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 65962000 | pch_arturo_andreoli_flor_da_serra | Rio Chopim | snirh | Hidroweb - 1962 a 2018 | desde 2017 |  | Foz do Chopim (PCH Arturo Andreoli), Posto mais a montante
91 | GRFI | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Rio Tamanduá (Ponto 2) | Com Outorga | Operante | 727/2018-DPCA | 23/12/2026 | 900 | 24 | 948.1486 | séries histórica | 2 | 12 | 16.67% | 1.051% | 1.427% | GGSO
92 | GRGA | Foz do Jordão | Foz do Jordão | Rio Passo da Cachoeira | Com Outorga: Renovação | Operante | 1083/2014-DPCA | 31/12/2016 | 47 | 18 | 663.7558 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
93 | GRFB | Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | Rio Marrecas | Com Outorga | Operante | 686/2016-DPCA | 31/05/2026 | 837.2 | 24 | 3511.5062 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 26075306 | bombeiros_francisco_beltrao | Rio Marrecas | simepar | HidroWEB - duas medições apenas | Desde set/2016 | Erguer o posto fluviométrico ETA - Francisco Beltrão | Este é o posto dos Bombeiros recebe outro afluente além do da ETA.
95 | GRUV | General Carneiro | General Carneiro | Rio Avestruz | Com Outorga | Operante | 267/2018-DPCA | 07/02/2028 | 62.4 | 20 | 102.1673 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
97 | GRAP | Godoy Moreira | Godoy Moreira | Rio Milton | Com Outorga | Operante | 481/2018-DPCA | 14/09/2022 | 26 | 24 | 102.6728 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
102 | GRGA | Guarapuava | Guarapuava | Rio das Pedras | Com Outorga: Solicitação OP | Operante | 677/2013-DPCA-OD | 08/07/2023 | 1500 | 24 | 3205.2927 | Serie Historica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
105 | GRLI | Guaratuba | Guaratuba | Rio do Mello | Com Outorga | Operante | 1433/2016-DPCA-AT | 15/12/2026 | 550 | 24 | 840.8956 | série histórica ZEE | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | GGML
106 | GRSP | Ibaiti | Ibaiti | Ribeirão Grande | Com Outorga | Operante | 819/2014-DPCA | 31/07/2024 | 92 | 20 | 20.0685 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 804.5% | 830.2% | GGND | [7 empty] | As estações próximas do manancial não são representativas da bacia.
108 | GRTB | Imbaú | Imbaú | Rio Furneiros | Com Outorga: Renovação | Operante | 0117/92-SIRH | 27/05/2012 | 22 | 12 | 30.5187 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 174.9% | 221.1% | GGSD
109 | GRPG | Imbituva | Imbituva | Rio Ribeira | Com Outorga | Operante | 1147/2014-DPCA | 02/10/2024 | 180 | 24 | 1631.1151 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
110 | GRUM | Iporã | Iporã | Rio Xambrê (EEB-01) | Com Outorga | Operante | 493/2018-DPCA | 15/03/2028 | 144 | 21 | 10293.0397 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGNO
113 | GRPG | Irati | Irati | Rio Imbituva | Com Outorga: Renovação | Operante | 106/91-SIRH | 15/05/2011 | 475 | 24 | 1652.2437 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
114 | GRPG | Irati | Irati | Rio Nhapindazal | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 07/11/2006 | 35 | 24 | 22.4108 | HG171 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0% | GGSD
116 | GRPB | Itapejara do Oeste | Itapejara do Oeste | Rio Vitorino | Com Outorga: Renovação | Operante | 674/2006-DRH | 03/07/2008 | 36 | 24 | 7434.0378 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
119 | GRPG | Ivaí | Ivaí | Arroio Barreiro | Com Outorga | Emergencial | 858/2018-DPCA-OD | 27/04/2021 | 18 | 14 | 59.2992 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
121 | GRAP | Ivaiporã | Ivaiporã | Rio Pindaúva | Com Outorga | Operante | 0054/2015-DPCA | 12/02/2025 | 243.4 | 22 | 279.838 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 19.83% | 23.66% | GGND
124 | GRSP | Jacarezinho | Jacarezinho | Rio Jacarezinho | Com Outorga | Operante | 222/2018-DPCA | 05/02/2028 | 565 | 20 | 2609.6024 | Serie Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
125 | GRAP | Jandaia do Sul | Jandaia do Sul | Rio Marumbi | Com Outorga | Operante | 1085/2014-DPCA | 23/09/2024 | 133.2 | 24 | 174.4977 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 6.198% | 11.31% | GGND | 64541000 | eta_maringa | Ribeirão Pirapó | snirh | Hidroweb - 2001 a 2016 | desde 2014 | Curva-chave | Posto fica a jusante; bacia de contribuição é bem maior ESSE POSTO (64655400) NÃO TEM TELEMETRIA ATUAL
126 | GRSP | Joaquim Távora | Joaquim Távora | Rio Jacarezinho | Com Outorga | Operante | 255/2018-DPCA | 07/02/2028 | 160 | 16 | 308.4482 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
129 | GPDAG | Lapa | Lapa | Rio Peripau | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 152/93-DIFLA | 03/08/2013 | 50 | 16 | 29.2372 | HG171 | uso apenas em estiagem | uso apenas em estiagem | 0% | #N/A | 0% | GGML
130 | GPDAG | Lapa | Lapa | Rio Stinglin | Com Outorga: Renovação | Operante | 0157/93-DIFLA | 04/08/2013 | 110 | 16 | 43.6505 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 68.16% | 82.86% | GGML
132 | GRGA | Laranjeiras do Sul | Laranjeiras do Sul | Rio do Leão | Com Outorga | Operante | 176/2016-DPCA | 18/02/2019 | 107.8 | 24 | 208.8123 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD | [6 empty] | Coletar dados convencionais do posto ETA Laranjeiras do Sul (65883040) | Não identifiquei postos representativos, a jusante fica o reservatório da UHE Salto Santiago. A estação da ETA Laranjeiras do Sul só possui dados de qualidade da água.
135 | GIDLD | Londrina | Londrina | Ribeirão Cafezal | Com Outorga: Renovação | Operante | 1145/2015-DPCA | 20/02/2016 | 1285 | 24 | 1758.081 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 12 | 12 | 100% | 29.96% | 39.75% | GGND
136 | GIDLD | Londrina | Londrina | Rio Tibagi | Com Outorga: Renovação | Operante | 1144/2015-DPCA | 20/02/2016 | 8640 | 24 | 94819.4094 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
137 | GRAP | Lunardelli | Lunardelli | Córrego Barreiro | Com Outorga: Renovação | Operante | 565/2002-DRH | 29/07/2012 | 21.39 | 24 | 19.7251 | HG171 | 11 | 12 | 91.67% | 43.15% | 46.06% | GGND | [7 empty] | Não foi possível encontrar posto representativo com telemetria ativa.
139 | GRUV | Mallet | Mallet | Rio Xarqueada | Com Outorga: Renovação | Operante | 762/99-DRH | 09/11/2009 | 87.8 | 15 | 551.2272 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
140 | GRUV | Mallet | Rio Claro do Sul | Arroio Passinhos (Rio) | Com Outorga: Renovação | Operante | 484/2003-DRH | 03/12/2017 | 6.5 | 16 | 114.4004 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
141 | GRMA | Mandaguari | Mandaguari | Ribeirão Benjoim | Com Outorga | Operante | 397/2016-DPCA | 30/03/2026 | 126 | 24 | 164.0516 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGNO
142 | GRMA | Mandaguari | Mandaguari | Ribeirão Caitú | Com Outorga | Operante | 379/2016-DPCA | 23/03/2026 | 49.2 | 24 | 104.5563 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 12 | 12 | 100% | 108.5% | 123.3% | GGNO
143 | GPDAG | Mandirituba | Mandirituba | Rio Curral das Éguas | Com Outorga: Renovação | Operante | 256/93-DIFLA | 21/10/2013 | 36 | 12 | 31.7994 | HG171 | 11 | 12 | 91.67% | 9.719% | 32.11% | GGML
144 | GRPB | Mangueirinha | Mangueirinha | Rio Vila Nova | Com Outorga: Renovação | Operante | 0387/94-DIFLA | 29/06/2014 | 108 | 24 | 301.6646 | ETP Sanetec 2013 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
145 | GRAP | Marilândia do Sul | São José | Rio Bom | Com Outorga | Emergencial | 669/2017-DPCA | 21/08/2027 | 26 | 10 | 68.4356 | HG171 | 0 | 0 | 0% | #N/A | 0% | GGND
146 | GRMA | Maringá | Maringá | Rio Pirapó | Com Outorga | Operante | 467/2014-DPCA | 21/05/2024 | 5184 | 24 | 6297.0071 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGNO
147 | GRFB | Marmeleiro | Marmeleiro | Rio Marmeleiro | Com Outorga | Operante | 359/2018-DPCA | 01/03/2021 | 120 | 20 | 2865.4123 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 65948000 | ponte_marmeleiro | Rio Marmeleiro | snirh | HidroWEB - desde 1961 | Desde julho/2014
148 | GRGA | Marquinho | Marquinho | Arroio Liso | Com Outorga | Operante | 1156/2018-DPCA-OD | 04/06/2028 | 8 | 15 | 5.9736 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 29.51% | 70.75% | GGSD | [7 empty] | As estações próximas do manancial não são representativas da bacia.
149 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Cambará | Com Outorga: Renovação | Operante | 0536/98-DRH | 21/08/2008 | 122.5 | 24 | 328.4366 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGML
150 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Indaial I | Regularização OD | Operante | 022/98-DRH | 15/01/2008 | 14.9 | 24 | 18.9989 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGML
151 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Sertãozinho I | Regularização OD | Operante | 021/98-DRH | 15/01/2008 | 35.8 | 24 | 31.7386 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGML
152 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Tabuleiro I | Regularização OD | Operante | 0023/98-DRH | 15/01/2008 | 43.3 | 24 | 9.5495 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGML
153 | GRFI | Medianeira | Medianeira | Rio Alegria | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 13/11/2008 | 500 | 24 | 164.943 | Serie Historica | 12 | 12 | 100% | 201.1% | 206.5% | GGSO | [6 empty] | Coletar dados convencionais do posto ETA - Joaquim Távora (64897500) | Não tem posto representativo com telemetria ativa. Mas tem o posto convencional da Sanepar ETA - Medianeira.
154 | GRFI | Missal | Missal | Rio São Vicente | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 1148/2014-DPCA | 02/10/2017 | 63 | 12 | 673.9281 | HG52 | 0 | 0 | 0% | #N/A | 0% | GGSO
155 | GRLI | Morretes | Morretes | Rio Iporanga | Com Outorga | Operante | 94/2018-DPCA | 22/01/2028 | 175 | 24 | 208.5408 | série histórica ZEE | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | GGML
157 | GRLI | Morretes | Sambaqui | Rio Salto Arrastão | Com Outorga | Operante | 172/2018-DPCA | 01/02/2028 | 10 | 24 | 31.536 |  | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | GGML
158 | GRMA | Nova Esperança | Nova Esperança | Ribeirão Paracatú | Com Outorga | Operante | 760/2016-DPCA | 22/06/2026 | 205 | 20 | 201.994 | HG171 | 1 | 12 | 8.333% | 1.285% | 1.285% | GGNO
159 | GRGA | Nova Laranjeiras | Nova Laranjeiras | Rio das Cobras | Com Outorga: Renovação | Operante | 566/2002-DRH | 29/07/2012 | 18 | 16 | 351.3799 | Séries Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
160 | GRFB | Nova Prata do Iguaçu | Nova Prata do Iguaçu | Rio Santa Cruz | Com Outorga | Operante | 673/2017-DPCA | 31/03/2019 | 80 | 20 | 108.2958 | ETP RDR 2017 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | [7 empty] | Não foi possível encontrar posto representativo com telemetria ativa.
162 | GRTB | Ortigueira | Bairro dos Franças | Rio Barreiros - Ponto 1 | Com Outorga: Renovação | Operante | 156/94-DIFLA | 03/05/2014 | 16.6 | 20 | 2.5429 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 443.2% | 462.4% | GGSD
165 | GRTB | Ortigueira | Natingui | Córrego da Chegada | Com Outorga: Renovação | Operante | 115/92-SIRH | 26/05/2012 | 10.8 | 4 | 6.9035 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 56.93% | 73.83% | GGSD
166 | GRTB | Ortigueira | Ortigueira | Ribeirão Formigas | Com Outorga: Renovação | Operante | 126/92-SIRH | 27/05/2012 | 54 | 9.5 | 111.5101 | HG171 e Serie Historica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
167 | GRPB | Palmas | Palmas | Rio Caldeira | Com Outorga | Operante | 336/2016-DPCA | 15/03/2026 | 415 | 24 | 881.0818 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
168 | GRPG | Palmeira | Palmeira | Rio Pugas | Com Outorga: Renovação | Operante | 004/2001-DRH | 24/01/2011 | 109.2 | 24 | 289.5754 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD | [6 empty] | Coletar dados convencionais do posto ETA - Palmeira (64429000)
169 | GRGA | Palmital | Palmital | Rio da Casa | Regularização OD | Operante | 0326/99-DRH | 19/05/2009 | 72 | 18 | 69.938 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 54.86% | 78.74% | GGSD
172 | GRPV | Paraíso do Norte | Paraíso do Norte | Rio Palmital | Com Outorga: Renovação | Operante | 197/95-DIFLA | 28/03/2015 | 87 | 20 | 110.117 | HG171 | 6 | 12 | 50% | 2.358% | 3.962% | GGNO
173 | GRPV | Paranavaí | Paranavaí | Ribeirão Araras | Com Outorga | Operante | 554/2011-DPCA | 21/12/2018 | 409.7 | 24 | 263.7053 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 12 | 12 | 100% | 163.5% | 193.2% | GGNO | [6 empty] | Coletar dados convencionais do posto ETA - Paranavaí (64688015) | Não tem posto representativo com telemetria ativa. Mas tem o posto convencional do AGUASPR ETA - Paranavaí.
174 | GRPB | Pato Branco | Pato Branco | Rio Pato Branco | Com Outorga | Operante | 327/2016-DPCA | 14/03/2026 | 954 | 20 | 1326.1154 | Série Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
180 | GRGA | Pinhão | Pinhão | Arroio Invernada | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 1081/2015-DPCA | 06/10/2018 | 72 | 24 | 65.1878 |  | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
181 | GRTB | Piraí do Sul | Piraí do Sul | Rio Piraizinho | Com Outorga | Operante | 298/2017-DPCA | 24/04/2027 | 56.4 | 24 | 12.8026 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 537.7% | 704.5% | GGSD
182 | GRTB | Piraí do Sul | Piraí do Sul | Córrego das Brotas | Com Outorga | Operante | 299/2017-DPCA | 24/04/2027 | 16.5 | 24 | 59.4134 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 6.486% | 37.86% | GGSD
184 | GRGA | Pitanga | Pitanga | Rio Ernesto | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 10/07/2008 | 170 | 20 | 44.4352 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 212.1% | 227.7% | GGSD
187 | GRPG | Ponta Grossa | Ponta Grossa | Rio Pitangui | Com Outorga | Operante | 414/2015-DPCA | 04/05/2025 | 2900 | 24 | 3356.5406 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
188 | GRPG | Ponta Grossa | Ponta Grossa | Represa de Alagados | Com Outorga: Alteração | Operante | 252/2015-DPCA | 23/03/2025 | 1440 | 12 | 2795.1705 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
189 | GRLI | Pontal do Paraná | Pontal do Paraná | Rio das Pombas | Com Outorga | Operante | 1412/2016-DPCA-AT | 20/10/2022 | 2555.3 | 24 | 2652.075 | série histórica ZEE | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | GGML
192 | GRPG | Prudentópolis | Prudentópolis | Rio dos Patos | Com Outorga: Renovação | Operante | Solicitação OD | 22/02/2011 | 360 | 20 | 8168.0893 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
194 | GRSP | Quatiguá | Quatiguá | Rio Lajeado | Com Outorga | Operante | 1082/2015-DPCA | 06/10/2025 | 62 | 24 | 46.9022 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 110.9% | 142.3% | GGND | [6 empty] | Coletar dados convencionais do posto ETA - Joaquim Távora (64365850 ) | Não tem posto representativo com telemetria ativa. Mas tem o posto convencional da Sanepar ETA - Joaquim Távora.
195 | GPDAG | Quatro Barras | Borda do Campo | Rio Capitanduva | Com Outorga: Renovação | Operante | 880/2002-DRH | 07/11/2012 | 20.3 | 24 | 20.121 | Vazão captada no período de seca (2006) | 12 | 12 | 100% | 349.7% | 398.9% | GGML
196 | GRGA | Quedas do Iguaçu | Quedas do Iguaçu | Rio Campo Novo | Com Outorga: Renovação | Operante | 0153/94-DIFLA | 25/04/2014 | 177 | 17 | 232.07 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
197 | GRCA | Ramilândia | Ramilândia | Rio São Domingos | Com Outorga: Renovação | Operante | 639/2006-DRH | 10/07/2009 | 27 | 24 | 48.2171 | HG171 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0% | GGSO
200 | GRFB | Realeza | Realeza | Rio Sarandi | Com Outorga | Operante | 162/2018-DPCA | 31/01/2028 | 185.4 | 24 | 1023.2634 | Série Historica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 65981500 | ponte_do_capanema | Rio Capanema | snirh | HidroWEB - 1976 a 2008 | Desde novembro/2015 | Coletar dados convencionais do posto Barra do Sarandi (65974590) | É o posto mais próximo e com telemetria ativa, embora fiquei em outro rio. A alternativa seria coletar leituras convencionais do posto Barra do Sarandi.
201 | GRUV | Rebouças | Rebouças | Rio Barreiro | Regularização OD | Emergencial | Regularização OD | 01/11/2006 | 25 | 24 | 102.7253 | HG171 | 0 | 0 | 0% | #N/A | 0% | GGSD
202 | GRUV | Rebouças | Rebouças | Rio Potinga | Com Outorga: Renovação | Operante | 390/99-DRH | 28/06/2009 | 70 | 14 | 4582.1031 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
204 | GRTB | Reserva | Reserva | Rio Maromba | Com Outorga: Renovação | Operante | 0427/99-DRH | 07/07/2009 | 70 | 18 | 236.3827 | Plano Bacia Tibagi | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
205 | GRGA | Reserva do Iguaçu | Reserva do Iguaçu | Rio Jordão | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 21/12/2009 | 70 | 14 | 58987.9687 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
206 | GRUV | Rio Azul | Rio Azul | Rio Faxinal | Com Outorga: Renovação | Operante | 304/2006-DRH | 24/04/2016 | 45 | 20 | 96.7445 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
207 | GRGA | Rio Bonito do Iguaçu | Rio Bonito do Iguaçu | Rio do Banho | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 16/07/2005 | 30 | 20 | 14.8161 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 70.62% | 93.84% | GGSD
208 | GRAP | Rio Branco do Ivaí | Rio Branco do Ivaí | Rio Branco | Com Outorga: Renovação | Operante | 178/2004-DRH | 13/02/2014 | 20 | 12 | 614.4728 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
209 | GPDAG | Rio Negro | Rio Negro | Rio Negro | Com Outorga | Operante | 240/2005-ANA | 20/12/2023 | 442.5 | 20 | 34181.856 | Série Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML | 26064948 | Rio Negro | Rio Negro | simepar | Não consta no Hidroweb | Simepar - desde outubro/1997 |  | As medições convencionais devem existir, só não estão disponíveis no Hidroweb. Em ultimo caso, solicitar para Copel
210 | GRAR | Rolândia | Rolândia | Ribeirão Ema | Com Outorga: Renovação | Operante | 1233/2010 | 10/12/2018 | 225 | 24 | 269.0015 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 9 | 9 | 100% | 95.28% | 120.3% | GGND
212 | GRAP | Rosário do Ivaí | Rosário do Ivaí | Rio Escrita | Com Outorga: Renovação | Operante | 085/92-SIRH | 19/05/2012 | 33.1 | 24 | 142.165 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
213 | GRFB | Salgado Filho | Salgado Filho | Rio Tamanduá | Com Outorga | Operante | 929/2014-DPCA | 26/08/2024 | 36 | 6 | 550.4164 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 65981500 | ponte_do_capanema | Rio Capanema | snirh | HidroWEB - 1976 a 2008 | Desde novembro/2015 |  | Não tem estação telemétrica nem convencional próxima. A única estação é Linha Bonita (65980000), que só tem dados de cota para 1966. Vamos usar Ponte do Capanema, mas é um tiro no escuro
215 | GRFB | Salto do Lontra | Salto do Lontra | Rio do Lontra | Com Outorga: Renovação | Operante | 020/95-DIFLA | 17/01/2015 | 82.1 | 14 | 420.1486 | Série Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | [6 empty] | Coletar dados convencionais do posto ETA - Salto do Lontra | Não tem posto representativo com telemetria ativa. Mas tem o posto convencional do AGUASPR ETA Salto do Lontra, que pode ser lido.
216 | GRFB | Santa Izabel do Oeste | Santa Izabel do Oeste | Rio das Antas | Com Outorga: Alteração | Operante | 409/2012-DPCA | 29/03/2022 | 60 | 24 | 109.2281 | Série Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 65981500 | ponte_do_capanema | Rio Capanema | snirh | HidroWEB - 1976 a 2008 | Desde novembro/2015 | Coletar dados convencionais do posto Barra do Sarandi (65974590) | É o posto mais próximo e com telemetria ativa, embora fiquei em outro rio. A alternativa seria coletar leituras convencionais do posto Barra do Sarandi.
218 | GRCP | Santa Mariana | Santa Mariana | Ribeirão Araras | Com Outorga: Renovação | Operante | 0027/98-DRH | 22/10/2008 | 61.7 | 24 | 139.556 | HG171 | 5 | 12 | 41.67% | 1.307% | 3.256% | GGND
220 | GRFI | Santa Terezinha de Itaipu | Santa Terezinha de Itaipu | Rio Paraná (Lago Itaipu) | Com Outorga | Operante | 983/2015-ANA-OD | 17/08/2025 | 162 | 24 | 315.2021 | HG171 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | GGSO | [7 empty] | Não identifiquei postos representativos. Manancial fica sob influência do reservatório de Itaipu
223 | GRSP | Santo Antônio da Platina | Santo Antônio da Platina | Ribeirão das Bicas | Com Outorga | Operante | 245/2014-DPCA | 14/03/2024 | 131.2 | 15 | 138.2706 | ETP - Série Histórica | 12 | 12 | 100% | 59.32% | 64.75% | GGND
226 | GRPB | São João | São João | Rio Capivara | Com Outorga: Renovação | Operante | 0597/94-DIFLA | 18/10/2014 | 72 | 24 | 646.9315 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
227 | GRAP | São João do Ivaí | São João do Ivaí | Córrego do Macaco | Com Outorga | Operante | 1174/2013-DPCA | 21/11/2023 | 108 | 24 | 77.9802 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 16.35% | 21.7% | GGND
230 | GRTB | São José da Boa Vista | São José da Boa Vista | Rio Pescaria | Com Outorga: Renovação | Operante | 389/99-DRH | 21/06/2009 | 54 | 20 | 1750.1372 | HG171 | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% | GGSD
233 | GPDAG | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | Rio Cotia - Audi | Com Outorga | Operante | 1084/2014-DPCA | 23/09/2024 | 215 | 24 | 454.92 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML | 25594922 | cachoeira | Rio Miringuava | simepar | HidroWEB - desde 1976 | Desde maio/2020 | Curva-chave | O posto serve de referência para 3 mananciais (403, 233, 87)
235 | GRUV | São Mateus do Sul | São Mateus do Sul | Rio Taquaral | Com Outorga | Operante | 999/2017-DPCA | 23/12/2023 | 380 | 24 | 755.3062 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
236 | GRAP | São Pedro do Ivaí | São Pedro do Ivaí | Rio Barbacena | Com Outorga: Renovação | Operante | 515/94-DIFLA | 22/08/2014 | 108 | 24 | 1035.4553 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
239 | GRPB | Saudade do Iguaçu | Saudade do Iguaçu | Rio da Paz | Com Outorga | Operante | 286/2016-DPCA | 04/03/2026 | 55 | 16 | 64.4369 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
241 | GRSP | Siqueira Campos | Siqueira Campos | Ribeirão Água Fria | Com Outorga | Operante | 119/2014-DPCA | 29/01/2024 | 140 | 24 | 77.7208 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 24.44% | 52.85% | GGND | [6 empty] | Coletar dados convencionais do posto ETA - Joaquim Távora (64365850 ) | Não tem posto representativo com telemetria ativa. Mas tem o posto convencional da Sanepar ETA - Joaquim Távora.
242 | GRSP | Siqueira Campos | Siqueira Campos | Ribeirão Gramado | Com Outorga | Operante | 120/2014-DPCA | 29/01/2024 | 20 | 24 | 4.1885 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 463.1% | 701.2% | GGND
243 | GRPB | Sulina | Sulina | Rio Capivara | Com Outorga: Renovação | Operante | 172/2004-DRH | 13/02/2014 | 30 | 8 | 1802.939 | ETP Geosolo 2016 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
244 | GRTB | Telêmaco Borba | Telêmaco Borba | Rio Tibagi | Com Outorga: Renovação | Operante | Solicitação OP | 16/06/2014 | 1152 | 24 | 58551.6454 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
245 | GRTB | Tibagi | Tibagi | Rio Tibagi | Com Outorga | Operante | 443/2017-DPCA | 06/07/2027 | 108 | 8 | 39800.9216 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
247 | GPDAG | Tijucas do Sul | Tabatinga | Rio Taboado (Arroio Rodeio) | Com Outorga: Renovação | Operante | 255/93-DIFLA | 21/10/2013 | 10.8 | 3 | 131.871 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML | 65136550 | quitandinha | Quitandinha | snirh | HidroWEB - desde 1980 | Desde fevereiro/2014
248 | GRTO | Toledo | Toledo | Rio Toledo | Com Outorga: Renovação | Operante | 1050/2015-DPCA | 30/09/2017 | 432 | 24 | 752.3195 |  | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
250 | GRSP | Tomazina | Tomazina | Rio das Cinzas | Com Outorga: Renovação | Operante | 060/2002-DRH | 20/02/2012 | 42 | 12 | 12787.0504 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
252 | GRCA | Três Barras do Paraná | Três Barras do Paraná | Córrego Itaguaçú (Trigolândia) | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 16/12/2008 | 72 | 20 | 49.7318 | Série Histórica | 7 | 7 | 100% | 42.93% | 49.82% | GGSO
253 | GRGA | Turvo | Turvo | Rio Turvo | Com Outorga: Renovação | Operante | 459/94-DIFLA | 19/07/2014 | 45.7 | 24 | 186.4966 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
255 | GRCM | Ubiratã | Ubiratã | Rio Água Grande | Com Outorga: Renovação | Operante | 005/96-DIRAM | 02/01/2016 | 302.4 | 24 | 587.4248 | Serie Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGNO
256 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Rio Piava | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 31/07/2002 | 418 | 16 | 418.2638 | Outorga Vigente | 12 | 12 | 100% | 121.4% | 130.2% | GGNO
257 | GRUV | União da Vitória | União da Vitória | Rio Iguaçu | Com Outorga: Alteração | Operante | Resolução 685/16-ANA-OD | 14/07/2026 | 823 | 24 | 174483.5874 | Serie Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
259 | GRCP | Uraí | Uraí | Rio Congonhas | Com Outorga | Operante | 233/2018-DPCA | 05/02/2028 | 100 | 24 | 3478.8319 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
262 | GRTO | Vera Cruz do Oeste | Vera Cruz do Oeste | Rio São Pedro | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 16/01/2008 | 40 | 10 | 14.8122 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 263.3% | 456.8% | GGSO
264 | GRGA | Virmond | Virmond | Rio Virmond | Com Outorga: Renovação | Operante | 559/2002-DRH | 29/07/2012 | 20 | 14 | 100.7235 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
265 | GRPB | Vitorino | Vitorino | Rio Vitorino | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 621/94-DIFLA | 04/11/2014 | 75.6 | 9 | 682.8992 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
266 | GRSP | Wenceslau Braz | Wenceslau Braz | Ribeirão Natureza | Com Outorga: Renovação | Operante | 409/95-DIFLA | 21/09/2015 | 156.6 | 20 | 254.6587 | Serie Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
272 | GRPB | São Jorge d'Oeste | Dr. Antônio Paranhos | Rio Chopim | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 737/2008-DRH | 20/02/2011 | 6 | 24 | 19.7432 | HG171 | 3 | 12 | 25% | 1.132% | 1.807% | GGSO
274 | GRPB | Chopinzinho | Chopinzinho | Rio Chopinzinho | Com Outorga | Operante | 0011/2015-DPCA-OD | 06/02/2025 | 107.5 | 18 | 1660.7952 |  | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
276 | GRPV | Paranavaí | Paranavaí | Ribeirão Floresta | Com Outorga | Operante | 555/2011-DPCA | 21/12/2018 | 331.8 | 24 | 271.5688 |  | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGNO
278 | GRGA | Pinhão | Pinhão | Poço do Gato (Rio Invernada) | Com Outorga: Renovação | Operante | 1080/2015-DPCA | 06/10/2018 | 67.1 | 24 | 50.1489 |  | 12 | 12 | 100% | 126% | 130.5% | GGSD
283 | GRUV | Paulo Frontin | Paulo Frontin | Rio Santana | Com Outorga | Operante | 1136/2014-DPCA | 02/10/2024 | 22 | 17 | 109.7662 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
298 | GPDAG | Araucária | Araucária | Rio Iguaçu - Industrial | Com Outorga | Operante | 947/2017-DPCA-OD | 25/10/2027 | 1620 | 24 | 21295.7176 | HG171 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | GGML
305 | GRAR | Rolândia | Rolândia | Ribeirão Jaú | Com Outorga | Operante | 1235/2010 | 10/12/2018 | 192 | 24 | 288.0298 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 0 | 9 | 0% | 0% | 0% | GGND
306 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Rio Piava - Pto 2 | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 12/07/2004 | 612 | 22 | 255.9584 | Q específica Parecer Josete 2016 | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGNO
307 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Córrego sem nome - 1 | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 12/07/2004 | 36 | 16 | 36.0071 | Outorga Vigente | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGNO
308 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Córrego sem nome - 2 | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 12/07/2004 | 21.6 | 16 | 21.6107 | Outorga Vigente | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGNO
324 | GRFB | Pinhal de São Bento | Pinhal de São Bento | Arroio Pinhalito | Com Outorga: Renovação | Operante | 403/94-DIFLA | 05/07/2014 | 10.8 | 4 | 76.8 | HG171 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 65981500 | ponte_do_capanema | Rio Capanema | snirh | HidroWEB - 1976 a 2008 | Desde novembro/2015 |  | Não tem estação telemétrica nem convencional próxima. A única estação é Linha Bonita (65980000), que só tem dados de cota para 1966. Vamos usar Ponte do Capanema, mas é um tiro no escuro
326 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Indaial II | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 31/12/2007 | 60 | 24 | 20.2664 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGML
327 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Sertãozinho II | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 31/12/2007 | 100 | 24 | 14.1675 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGML
328 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Tabuleiro II | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 31/12/2007 | 60 | 24 | 5.2183 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGML
329 | GRGA | Laranjeiras do Sul | Laranjeiras do Sul | Arroio Simões (Virtuoso) | Com Outorga | Operante | 175/2016-DPCA | 18/02/2019 | 40.5 | 24 | 67.6717 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
338 | GRSP | Ibaiti | Ibaiti | Ribeirão Grande - Ponto 2 | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 779/2014-DPCA | 22/07/2017 | 105 | 24 | 88.1661 | HG171 | 0 | 0 | 0% | #N/A | 0% | GGND
342 | GPDAG | Almirante Tamandaré | Almirante Tamandaré | Rio Barigui | Com Outorga: Renovação | Operante | 571/2004-DRH | 28/03/2018 | 624.6 | 24 | 687.1046 | série histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML | 25424938 | ponte_br_277_campo_largo | Rio Passaúna | simepar | HidroWEB - desde 1985 |  | Curva-chave | Mesma do Passaúna. O posto que ficava no Barigui foi furtado em 2016.
343 | GPDAG | Colombo | São Dimas | Rio Palmital | Com Outorga: Renovação | Operante | 1163/2004-DRH | 20/09/2014 | 165 | 24 | 308.5822 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML
344 | GRCA | Catanduvas | Ibiracema | Rio Tormenta | Com Outorga | Operante | 265/2018-DPCA | 07/02/2028 | 16 | 6 | 2474.1875 | HG171 | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGSO
353 | GRLI | Guaraqueçaba | Guaraqueçaba | Rio Cerquinho | Com Outorga: Renovação | Operante | 564/2001-DRH | 15/10/2011 | 36 | 24 | 79.4233 | série histórica ZEE | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | GGML
368 | GRLI | Guaratuba | Guaratuba | Rio Saíguaçu | Com Outorga | Operante | Resolução 480/2017-ANA | 28/08/2036 | 2160 | 24 | 2701.1687 | série histórica ZEE | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | GGML
372 | GPDAG | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | Rio Pequeno | Com Outorga: Renovação | Operante | 001/96-DRH | 19/04/2016 | 684 | 16 | 974.1917 | série histórica | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% | GGML
375 | GPDAG | Campo do Tenente | Campo do Tenente | Rio Campo do Tenente | Com Outorga | Operante | 226/2018-DPCA | 05/02/2028 | 72 | 20 | 275.4523 | ETP Sanetec 2015 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML
376 | GRPB | Bom Sucesso do Sul | Bom Sucesso do Sul | Ribeirão Bom Sucesso | Com Outorga | Emergencial | 619/2011-DPCA | 28/06/2021 | 19 | 10 | 137.3123 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
377 | GRFI | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Rio Paraná - Lago de Itaipú | Com Outorga: Alteração | Operante | 1276/2015-ANA | 16/03/2041 | 3600 | 24 | 6983396.424 | séries histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
387 | GRFB | Ampére | Ampére | Rio Ampére - Ponto 2 | Com Outorga | Operante | 1063/2017-DPCA | 27/11/2027 | 150 | 24 | 329.6579 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 65981500 | ponte_do_capanema | Rio Capanema | snirh | HidroWEB - 1976 a 2008 | Desde novembro/2015 |  | Não tem estação telemétrica nem convencional próxima. A única estação é Linha Bonita (65980000), que só tem dados de cota para 1966. Vamos usar Ponte do Capanema, mas é um tiro no escuro
388 | GRPB | Itapejara do Oeste | Itapejara do Oeste | Rio Lajeado Bonito - Ponto 2 | Com Outorga: Renovação | Operante | 675/2006-DRH | 03/07/2016 | 110 | 24 | 363.6965 |  | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% | GGSO
402 | GPDAG | Campo Largo | Campo Largo | Barragem Rio Verde | Com Outorga | Operante | 167/2012-DPCA | 23/01/2022 | 1152 | 24 | 1582.6734 | estudo LEMMA | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGML
403 | GPDAG | São José dos Pinhais | Barro Preto | Rio Miringuava - Pto 2 | Com Outorga | Operante | 1033/2016-DPCA-OD | 12/09/2019 | 3434 | 24 | 963.1331 | Série Histórica | 8 | 8 | 100% | 230.1% | 242.8% | GGML | 25594922 | cachoeira | Rio Miringuava | simepar | HidroWEB - desde 1976 | Desde maio/2020 | Curva-chave | O posto serve de referência para 3 mananciais (403, 233, 87)
413 | GRCP | Sapopema | Sapopema | Rio Lajeado Liso | Com Outorga | Operante | 321/2010 | 29/03/2020 | 36 | 24 | 262.7376 | Série histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGND
414 | GPDAG | Adrianópolis | Sete Barras | Rio São Sebastião | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 740/2010 | 31/12/2010 | 10 | 16 | 5001.242 | ETP Sanetec 2015 - Vila Mota | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% | GGML
418 | GRTB | Cândido de Abreu | Tereza Cristina | Rio Ivaizinho | Com Outorga | Operante | 754/2010 | 25/06/2020 | 21.6 | 6 | 496.2915 | HG171 rodada em 2014 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
422 | GRGA | Cantagalo | Cantagalo | Rio Cantagalinho | Com OP: Solicitação OD | Operante | 328/2010-OP | 30/03/2013 | 69.7 | 20 | 254.5632 | HG171 rodado em 2014 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
424 | GRPB | Saudade do Iguaçu | Saudade do Iguaçu | Rio Iguaçu - Reservatório Salto Santiago | Com Outorga | Emergencial | Resolução 309/2009 - ANA | 08/02/2024 | 33.79 | 18 | 487392.0576 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
425 | GRFB | Nova Prata do Iguaçu | Nova Prata do Iguaçu | Rio Cotegipe | Com Outorga | Emergencial | 1047/2017-DPCA | 31/03/2019 | 50 | 18 | 2830.1636 | ETP RDR 2017 | 0 | 0 | 0% | #N/A | 0% | GGSO
427 | GRPG | Teixeira Soares | Teixeira Soares | Rio das Almas | Com Outorga | Operante | 246/2014-DPCA | 14/03/2024 | 22 | 18 | 1633.1111 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
432 | GRCA | Guaraniaçu | Guaraniaçu | Rio Baú | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD (2) | 29/03/2011 | 85 | 21 | 105.82 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSO
435 | GRTB | Ortigueira | Bairro dos Franças | Rio Barreiros - Ponto 2 | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 14/07/2009 | 13.5 | 24 | 40.7258 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | GGSD
436 | GRTB | Ortigueira | Briolândia | Jusante Represa Boava | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 25/01/2012 | 5 | 20 | 2.1641 |  | 12 | 12 | 100% | 236.4% | 263.2% | GGSD
437 | GRGA | Rio Bonito do Iguaçu | Rio Bonito do Iguaçu | Açude Tamanduá | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 14/03/2011 | 36 | 24 | 7.7115 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 277.3% | 326.4% | GGSD
452 | GRCA | Santa Tereza do Oeste | Santa Tereza do Oeste | Rio Gonçalves Dias | Com Outorga | Operante | 250/2015-DPCA | 10/08/2022 | 36 | 8 | 119.2666 |  | 0 | 10 | 0% | 0% | 0% | GGSO | 64863100 | pch_sao_francisco_montante | Rio São Francisco Verdadeiro | snirh | Nao consta no HidroWEB | Desde maio/2016 | Erguer o posto fluviométrico ETA - Cascavel | Análise dos dados dos postos 65976020 e 65976000 (postos desativados da ETA Cascavel), o ideial seria usar o 65976001, mas como só tem dados convencionais até 2018, foi usado o 64863100.
455 | GRPG | Irati | Irati | Arroio do Meio | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 04/04/2013 | 35 | 24 | 14.5854 | HG171 | 6 | 12 | 50% | 2.843% | 2.843% | GGSD
481 | GRUV | São João do Triunfo | São João do Triunfo | Rio da Vargem | Solicitação OD | Emergencial | Solicitação OD | 18/11/2013 | 36 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0% | #N/A | 0% | GGSD
499 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Rio Jaborandi | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 23/11/2016 | 73 | 24 | 196.6 |  | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | #N/A | sem monitoramento | GGNO
370 | GRFB | Flor da Serra do Sul | Flor da Serra do Sul | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | Sem informações | GGSO | 65981500 | ponte_do_capanema | Rio Capanema | snirh | HidroWEB - 1976 a 2008 | Desde novembro/2015 |  | Não tem estação próxima, nem convencional, mas podemos fazer uma analogia com o manancial SIA 213 - Salgado Filho.

## SEM_DADOS
Ranking | SIA | GR | Município | Localidade | Manancial | Tipo Manancial | Situação | Portaria | Validade | Vazão(m3/h) | T. Bbto(h/dia) | Área da Bacia (km²) | Disponibilidade 50% Q95% (m³/h) | Método Obtenção | Meses acima da Disponibilidade | Meses com dados | % Meses fora da disponibilidade | Media da % acima da disponibilidade | % Máxima acima da disponibilidade | Observação | Adequações | Relatório Estiagem 2018 GPAG | Relatório USAG 2016 (informações de 2012-2016)
0 | 52 | GRCA | Cascavel | Cascavel | Rio Paz/Peroba | Com Outorga: Renovação | Operante | 552/2014-DPCA | 29/05/2017 | 226.7 | 24 | 25.4 | 188.4702 | HG171 | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  | Captação Futura Rio São José (SIA 458)
0 | 276 | GRPV | Paranavaí | Paranavaí | Ribeirão Floresta | Com Outorga | Operante | 555/2011-DPCA | 21/12/2018 | 331.8 | 24 | 19.8 | 271.5688 |  | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  | Captação Futura Ribeirão Caiuá (SIA 469)
0 | 306 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Rio Piava - Pto 2 | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 12/07/2004 | 612 | 22 | 17.9 | 255.9584 | Q específica Parecer Josete 2016 | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  | Captações Futuras Rio Piava - Pto 3 (SIA 485) e Córrego Araras (SIA 491)
0 | 307 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Córrego sem nome - 1 | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 12/07/2004 | 36 | 16 | 2.6 | 36.0071 | Outorga Vigente | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  | Captações Futuras Rio Piava - Pto 3 (SIA 485) e Córrego Araras (SIA 491)
0 | 308 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Córrego sem nome - 2 | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 12/07/2004 | 21.6 | 16 | 1.1 | 21.6107 | Outorga Vigente | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  | Captações Futuras Rio Piava - Pto 3 (SIA 485) e Córrego Araras (SIA 491)
0 | 499 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Rio Jaborandi | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 23/11/2016 | 73 | 24 | 13.74 | 196.6 |  | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  | Captações Futuras Rio Piava - Pto 3 (SIA 485) e Córrego Araras (SIA 491)
0 | 344 | GRCA | Catanduvas | Ibiracema | Rio Tormenta | Com Outorga | Operante | 265/2018-DPCA | 07/02/2028 | 16 | 6 | 269.5 | 2474.1875 | HG171 | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento
0 | 326 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Indaial II | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 31/12/2007 | 60 | 24 | 0.7 | 20.2664 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  |  |  | Estiagem, diminuindo a vazão, aumentando a produção da ETA Praia de Leste para compensação.
0 | 327 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Sertãozinho II | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 31/12/2007 | 100 | 24 | 0.51 | 14.1675 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  |  |  | Estiagem, diminuindo a vazão, aumentando a produção da ETA Praia de Leste para compensação.
0 | 328 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Tabuleiro II | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 31/12/2007 | 60 | 24 | 0.2 | 5.2183 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  |  |  | Estiagem, diminuindo a vazão, aumentando a produção da ETA Praia de Leste para compensação.
0 | 149 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Cambará | Com Outorga | Operante | 1682/2018-DPCA | 2028-08-09 | 380 | 24 | 12.6 | 328.4366 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento
0 | 150 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Indaial I | Regularização OD | Operante | 022/98-DRH | 15/01/2008 | 14.9 | 24 | 1.4 | 18.9989 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  |  |  | Estiagem, diminuindo a vazão, aumentando a produção da ETA Praia de Leste para compensação.
0 | 151 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Sertãozinho I | Regularização OD | Operante | 021/98-DRH | 15/01/2008 | 35.8 | 24 | 1.1 | 31.7386 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  |  |  | Estiagem, diminuindo a vazão, aumentando a produção da ETA Praia de Leste para compensação.
0 | 152 | GRLI | Matinhos | Matinhos | Rio Tabuleiro I | Regularização OD | Operante | 0023/98-DRH | 15/01/2008 | 43.3 | 24 | 0.34 | 9.5495 | série histórica ZEE | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento | sem monitoramento |  |  |  | Estiagem, diminuindo a vazão, aumentando a produção da ETA Praia de Leste para compensação.

## RANKING_SECA_2018
Ranking | SIA | GR | Município | Localidade | Manancial | Tipo Manancial | Situação | Portaria | Validade | Vazão(m3/h) | T. Bbto(h/dia) | Área da Bacia (km²) | Disponibilidade 50% Q95% (m³/h) | Método Obtenção | Meses acima da Disponibilidade | Meses com dados | % Meses fora da disponibilidade | Media da % acima da disponibilidade | % Máxima acima da disponibilidade | Observação | Adequações | Relatório Estiagem 2018 GPAG | Relatório USAG 2016 (informações de 2012-2016)
1 | 106 | GRSP | Ibaiti | Ibaiti | Ribeirão Grande | Com Outorga | Operante | 819/2014-DPCA | 31/07/2024 | 92 | 20 | 15.5 | 20.0685 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 804.5% | 830.2% |  | Captação Ribeirão Grande - Pto 2 (SIA 338): atualmente só emergencial. Interligação do P03 (SIA 1792) - Vazão 80 m3/h e P01 (SIA 1682) - Vazão 70 m3/h (2ª etapa) - PDRH Norte | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Utilizando captação emergencial para suprir a demanda. Captação subterrânea trabalhando no limite.
2 | 41 | GRTB | Cândido de Abreu | Cândido de Abreu | Rio Coleicho | Com Outorga | Operante | 092/2017-DPCA | 22/02/2027 | 33 | 20 | 5.2 | 11.0121 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 595% | 631.6% | Vazão Máxima Possível, segundo a Portaria de Outorga | - |  | Em 2012 com a estiagem a água captada foi praticamente igual a vazão do corpo hídrico, fluindo quase nenhuma vazão a montante da barragem.
3 | 181 | GRTB | Piraí do Sul | Piraí do Sul | Rio Piraizinho | Com Outorga | Operante | 298/2017-DPCA | 24/04/2027 | 56.4 | 24 | 6.35 | 12.8026 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 537.7% | 704.5% | Vazão Máxima Possível, segundo a Portaria de Outorga | Operacionalização dos Poços 04 (SIA 3470) e 05 (SIA 4271)
4 | 242 | GRSP | Siqueira Campos | Siqueira Campos | Ribeirão Gramado | Com Outorga | Operante | 120/2014-DPCA | 29/01/2024 | 20 | 24 | 1.9 | 4.1885 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 463.1% | 701.2% |  | Interligação do Poço 08 (SIA 5077) - Vazão de 28 m³/h | Crítico. Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Captação subterrânea trabalhando no limite | Nível baixo de manancial de abastecimento / Abastecimento parcial pela captação Rib. Água Fria (maior vazão) / Sem danos à equipamentos ou estruturas.
5 | 162 | GRTB | Ortigueira | Bairro dos Franças | Rio Barreiros - Ponto 1 | Com Outorga: Renovação | Operante | 156/94-DIFLA | 03/05/2014 | 16.6 | 20 | 0.5 | 2.5429 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 443.2% | 462.4% |  | Captação Rio Barreiro - Pto 2 (SIA 435): captado abaixo da disponibilidade |  | No final de 2013 a barragem de umas das captações praticamente secou, sendo necessário contratação de caminhão pipa.
6 | 195 | GPDAG | Quatro Barras | Borda do Campo | Rio Capitanduva | Com Outorga: Renovação | Operante | 880/2002-DRH | 07/11/2012 | 20.3 | 24 | 1.6 | 20.121 | Vazão captada no período de seca (2006) | 12 | 12 | 100% | 349.7% | 398.9% |  | Nova captação no rio Capitanduva | Vazão reduzida para 15 L/s (54 m3/h) | Possibilidade de estiagem na captação (frequente)
7 | 437 | GRGA | Rio Bonito do Iguaçu | Rio Bonito do Iguaçu | Açude Tamanduá | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 14/03/2011 | 36 | 24 | 0.7 | 7.7115 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 277.3% | 326.4% |  | -
8 | 262 | GRTO | Vera Cruz do Oeste | Vera Cruz do Oeste | Rio São Pedro | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 16/01/2008 | 40 | 10 | 2.2 | 14.8122 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 263.3% | 456.8% |  | Perfuração do P06 (Sem SIA)
9 | 436 | GRTB | Ortigueira | Briolândia | Jusante Represa Boava | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 25/01/2012 | 5 | 20 | 0.3 | 2.1641 |  | 12 | 12 | 100% | 236.4% | 263.2% |  | -
10 | 403 | GPDAG | São José dos Pinhais | Barro Preto | Rio Miringuava - Pto 2 | Com Outorga | Operante | 1033/2016-DPCA-OD | 12/09/2019 | 3434 | 24 | 115.1 | 963.1331 | Série Histórica | 8 | 8 | 100% | 230.1% | 242.8% | Possui Portaria de Outorga Prévia para a vazão de 7.200 m³/h com barragem de regularização | Barragem do Miringuava (SIA 403) | Vazão reduzida para 400 L/s (1440 m3/h)
11 | 53 | GRCA | Cascavel | Cascavel | Rio Cascavel | Com Outorga: Renovação | Operante | 566/2014-DPCA | 02/06/2017 | 453 | 24 | 50.5 | 570.9939 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 218.1% | 245.7% |  | Captação Futura Rio São José (SIA 458)
12 | 184 | GRGA | Pitanga | Pitanga | Rio Ernesto | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 10/07/2008 | 170 | 20 | 10.4 | 44.4352 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 212.1% | 227.7% |  | -
13 | 153 | GRFI | Medianeira | Medianeira | Rio Alegria | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 13/11/2008 | 500 | 24 | 15.8 | 164.943 | Serie Historica | 12 | 12 | 100% | 201.1% | 206.5% |  | Captação Futura Rio Ouro Verde (SIA 540) |  | Recentemente houve 01 ocorrência de estiagem que ocasionaram interrupção no abastecimento no município
14 | 108 | GRTB | Imbaú | Imbaú | Rio Furneiros | Com Outorga: Renovação | Operante | 0117/92-SIRH | 27/05/2012 | 22 | 12 | 11.5 | 30.5187 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 174.9% | 221.1% |  | Operacionalização do Poço 05 (SIA 4832) - Vazão de 40 m³/h
15 | 173 | GRPV | Paranavaí | Paranavaí | Ribeirão Araras | Com Outorga | Operante | 554/2011-DPCA | 21/12/2018 | 409.7 | 24 | 19.4 | 263.7053 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 12 | 12 | 100% | 163.5% | 193.2% |  | Captação Futura Ribeirão Caiuá (SIA 469)
16 | 4 | GRUM | Alto Piquiri | Alto Piquiri | Córrego Barbosa | Com Outorga | Operante | 739/2010 | 24/06/2020 | 29.6 | 24 | 3.37 | 26.9515 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 142% | 208.5% |  | Interligação dos Poços 12 (SIA 5394), 13 (SIA 5395) e P15 (SIA 5792) - Vazões de 13 m³/h cada
17 | 278 | GRGA | Pinhão | Pinhão | Poço do Gato (Rio Invernada) | Com Outorga: Renovação | Operante | 1080/2015-DPCA | 06/10/2018 | 67.1 | 24 | 6.5 | 50.1489 |  | 12 | 12 | 100% | 126% | 130.5% |  | Captação Futura Rio Tapera (SIA 277)
18 | 256 | GRUM | Umuarama | Umuarama | Rio Piava | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 31/07/2002 | 418 | 16 | 37.3 | 418.2638 | Outorga Vigente | 12 | 12 | 100% | 121.4% | 130.2% |  | Captações Futuras Rio Piava - Pto 3 (SIA 485) e Córrego Araras (SIA 491)
19 | 194 | GRSP | Quatiguá | Quatiguá | Rio Lajeado | Com Outorga | Operante | 1082/2015-DPCA | 06/10/2025 | 62 | 24 | 20.4 | 46.9022 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 110.9% | 142.3% |  | Interligação do Poço 06 (SIA 5178) - Vazão de 25 m³/h | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite
20 | 21 | GRAR | Bela Vista do Paraíso | Bela Vista do Paraíso | Ribeirão Guarazinho | Com Outorga | Operante | 580/2010 | 10/12/2018 | 130 | 22 | 15.3 | 57.5658 | HG52 | 9 | 9 | 100% | 110.4% | 112.5% |  | -
21 | 142 | GRMA | Mandaguari | Mandaguari | Ribeirão Caitú | Com Outorga | Operante | 379/2016-DPCA | 23/03/2026 | 49.2 | 24 | 6.3 | 104.5563 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 12 | 12 | 100% | 108.5% | 123.3% | Vazão Máxima Possível, segundo a Portaria de Outorga | Captação Futura Ribeirão dos Dourados (SIA 470) |  | 1 ocorrência nos últimos 5 anos: dificuldade de captação em função de problemas na área da barragen devido a pouca água. O rio, em alguns momentos do dia, não ultrapassa a barragem, secando a jusante da mesma.
22 | 59 | GRCA | Catanduvas | Catanduvas | Arroio Passo Liso | Com Outorga: Renovação | Operante | 152/94-DIFLA | 25/04/2014 | 64 | 13 | 14.3 | 25.5385 | HG171 | 10 | 10 | 100% | 107.1% | 123.7% |  | Captação Futura Rio Adelaide (SIA 496) - Vazão de 44 m3/h
23 | 30 | GRAP | Califórnia | Califórnia | Rio Água Seis | Com Outorga | Operante | 745/2010 | 24/06/2020 | 70 | 24 | 7 | 32.8294 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 99.09% | 104.2% |  | Interligação do Poço 03 (SIA 5320) - Vazão de 100 m³/h (temperatura da água 33° C) | Diminui muito a vazão, se não chover nos próximos dias poderemos ter problemas no abastecimento
24 | 210 | GRAR | Rolândia | Rolândia | Ribeirão Ema | Com Outorga: Renovação | Operante | 1233/2010 | 10/12/2018 | 225 | 24 | 23.5 | 269.0015 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 9 | 9 | 100% | 95.28% | 120.3% |  | Captação Futura Ribeirão Três Bocas (SIA 488)
25 | 207 | GRGA | Rio Bonito do Iguaçu | Rio Bonito do Iguaçu | Rio do Banho | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 16/07/2005 | 30 | 20 | 1.4 | 14.8161 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 70.62% | 93.84% |  | -
26 | 130 | GPDAG | Lapa | Lapa | Rio Stinglin | Com Outorga: Renovação | Operante | 0157/93-DIFLA | 04/08/2013 | 110 | 16 | 7.4 | 43.6505 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 68.16% | 82.86% |  | Captação Futura Rio da Várzea (SIA 524)
27 | 9 | GRAP | Apucarana | Apucarana | Rio Caviúna | Com Outorga | Operante | 631/2010 | 31/05/2020 | 453.7 | 24 | 43.89 | 542.8376 | estação 64529900 - ETA Apucarana | 12 | 12 | 100% | 60.99% | 67.33% |  | Nova captação no rio do Cerne (720 m3/h)
28 | 223 | GRSP | Santo Antônio da Platina | Santo Antônio da Platina | Ribeirão das Bicas | Com Outorga | Operante | 245/2014-DPCA | 14/03/2024 | 131.2 | 15 | 25.1 | 138.2706 | ETP - Série Histórica | 12 | 12 | 100% | 59.32% | 64.75% |  | Interligados os Poços 15 (SIA 5561) e 16 (SIA 5710) - Vazões de 87,5 e 33 m³/h | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Aumento da utilização das captações subterrâneas para suprir a demanda. | Nível baixo de manancial de abastecimento / Abastecimento parcial pelas captações subterrâneas / Sem danos à equipamentos ou estruturas.
29 | 80 | GRCP | Curiúva | Curiúva | Ribeirão Curiúva | Com Outorga | Operante | 470/2018-DPCA | 14/03/2028 | 22 | 24 | 3.8 | 20.0373 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 58.32% | 77.97% |  | Interligação do Poço 07 (SIA 5144) - Vazão de 40 m³/h
30 | 165 | GRTB | Ortigueira | Natingui | Córrego da Chegada | Com Outorga: Renovação | Operante | 115/92-SIRH | 26/05/2012 | 10.8 | 4 | 1.9 | 6.9035 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 56.93% | 73.83% |  | -
31 | 169 | GRGA | Palmital | Palmital | Rio da Casa | Regularização OD | Operante | 0326/99-DRH | 19/05/2009 | 72 | 18 | 11.1 | 69.938 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 54.86% | 78.74% |  | Interligação dos Poços 01 (SIA 1991) e 02 (SIA 1992) - vazões de 5 e 15 m³/h
32 | 31 | GRSP | Cambará | Cambará | Córrego Alambari | Com Outorga | Operante | 952/2010 | 18/08/2020 | 110 | 16 | 21.7 | 58.3289 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 50.95% | 84.51% |  | Interligação do Poço 06 (SIA 5430) - Vazão de 100 m³/h | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Aumento da utilização das captações subterrâneas para suprir a demanda.
48 | 137 | GRAP | Lunardelli | Lunardelli | Córrego Barreiro | Com Outorga: Renovação | Operante | 565/2002-DRH | 29/07/2012 | 21.39 | 24 | 3.2 | 19.7251 | HG171 | 11 | 12 | 91.67% | 43.15% | 46.06% |  | Interligação do Poço 04 (SIA 1533) - Vazão de 35 m³/h | Diminuiu muito a vazão, complementado o abastecimento com três caminhões pipas
33 | 252 | GRCA | Três Barras do Paraná | Três Barras do Paraná | Córrego Itaguaçú (Trigolândia) | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 16/12/2008 | 72 | 20 | 6.5 | 49.7318 | Série Histórica | 7 | 7 | 100% | 42.93% | 49.82% |  | Captação Futura Rio Barra Grande (SIA 490)
34 | 18 | GRMA | Astorga | Astorga | Ribeirão Noitimbó | Com Outorga | Operante | 458/2018-DPCA | 01/08/2024 | 86 | 24 | 9.1 | 50.3683 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 39.79% | 57.04% |  | Interligação do P11 (SIA 5596)- Vazão de 40 m³/h
35 | 27 | GRAP | Borrazópolis | Borrazópolis | Ribeirão Laranja Doce | Com Outorga | Operante | 539/2014-DPCA | 29/05/2024 | 70.3 | 20 | 14.1 | 59.9789 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 31.99% | 35.36% |  | Interligação dos poços P02 (SIA 1783) e P03 (SIA 5213) - Vazões de 80 e 46 m3/h |  | Houve diminuição no nivel de água do Rio Laranja Doce mas não chegou a afetar a vazão de abastecimento
36 | 135 | GIDLD | Londrina | Londrina | Ribeirão Cafezal | Com Outorga: Renovação | Operante | 1145/2015-DPCA | 20/02/2016 | 1285 | 24 | 133.8 | 1758.081 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 12 | 12 | 100% | 29.96% | 39.75% |  | Adequação com a área de abastecimento pelo Rio Tibagi (SIA 136)
37 | 148 | GRGA | Marquinho | Marquinho | Arroio Liso | Com Outorga | Operante | 1156/2018-DPCA-OD | 04/06/2028 | 8 | 15 | 0.9 | 5.9736 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 29.51% | 70.75% |  | Captação Futura Rio Marquinho (SIA 468)
38 | 36 | GRCM | Campina da Lagoa | Campina da Lagoa | Ribeirão Água da Campina | Com Outorga: Renovação | Operante | 1287/2015-DPCA-OD | 09/12/2018 | 65 | 12 | 9 | 54.8699 | série histórica com regionalização | 12 | 12 | 100% | 27.32% | 36.12% |  | Operacionalização do Poço 06 (SIA 1791) - Vazão de 40 m3/h e interligação do Poço P07 (SIA 5589) - vazão de 120 m³/h
39 | 241 | GRSP | Siqueira Campos | Siqueira Campos | Ribeirão Água Fria | Com Outorga | Operante | 119/2014-DPCA | 29/01/2024 | 140 | 24 | 34.3 | 77.7208 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 24.44% | 52.85% |  | Interligação do Poço 08 (SIA 5077) - Vazão de 28 m³/h | Crítico. Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Captação subterrânea trabalhando no limite
40 | 121 | GRAP | Ivaiporã | Ivaiporã | Rio Pindaúva | Com Outorga | Operante | 0054/2015-DPCA | 12/02/2025 | 243.4 | 22 | 43.9 | 279.838 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 19.83% | 23.66% | Vazão Máxima Possível, segundo a Portaria de Outorga | Interligação do Poços 01 (SIA 3993) - Vazão de 40 m3/h e perfuração dos poços P04 e P05 (sem SIA)
41 | 227 | GRAP | São João do Ivaí | São João do Ivaí | Córrego do Macaco | Com Outorga | Operante | 1174/2013-DPCA | 21/11/2023 | 108 | 24 | 12.3 | 77.9802 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 16.35% | 21.7% |  | Operacionalização do poço P04 (SIA 5322) - Vazão de 115 m3/h concluído em abr/18 | Caiu muito a vazão, foi operacionalizado de forma emergencial um poço de 115m3/h para suprir a demanda
42 | 63 | GRUM | Cianorte | Cianorte | Ribeirão Bolívar | Com Outorga: Renovação | Operante | 730/2002-DRH | 25/09/2012 | 128.7 | 24 | 24.4 | 381.4164 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 12 | 12 | 100% | 12.02% | 24.1% |  | Captação Futura Rio Ligeiro (SIA 505)
43 | 82 | GRFB | Dois Vizinhos | Dois Vizinhos | Rio Girau Alto | Com Outorga | Operante | 500/2018-DPCA | 15/03/2028 | 180 | 20 | 21.5 | 186.9057 | ETP Encibra 2014 | 12 | 12 | 100% | 10.2% | 13.45% |  | Captação Futura Rio Lajeado Grande (SIA 489)
49 | 143 | GPDAG | Mandirituba | Mandirituba | Rio Curral das Éguas | Com Outorga: Renovação | Operante | 256/93-DIFLA | 21/10/2013 | 36 | 12 | 3.8 | 31.7994 | HG171 | 11 | 12 | 91.67% | 9.719% | 32.11% |  | Perfuração do Poço P06 (sem SIA)
44 | 19 | GPDAG | Balsa Nova | Balsa Nova | Rio sem nome | Com Outorga | Operante | 1068/2016-DPCA | 20/09/2026 | 54 | 24 | 4.9 | 60.1827 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 6.987% | 11.71% |  | -
45 | 182 | GRTB | Piraí do Sul | Piraí do Sul | Córrego das Brotas | Com Outorga | Operante | 299/2017-DPCA | 24/04/2027 | 16.5 | 24 | 1.4 | 59.4134 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 6.486% | 37.86% | Vazão Máxima Possível, segundo a Portaria de Outorga | Operacionalização dos Poços 04 (SIA 3470) e 05 (SIA 4271)
46 | 125 | GRAP | Jandaia do Sul | Jandaia do Sul | Rio Marumbi | Com Outorga | Operante | 1085/2014-DPCA | 23/09/2024 | 133.2 | 24 | 24.1 | 174.4977 | HG171 | 12 | 12 | 100% | 6.198% | 11.31% |  | Interligação do Poço 09 (SIA 5599) - Vazão de 180 m³/h | Caiu muito a vazão, em torno de 70%. Toda água do Rio esta sendo captada | Estiagem em 2005 que secou o Rio Marumbi ficando vários dias sendo abastecido com caminhão pipa
47 | 22 | GRUV | Bituruna | Bituruna | Rio Herval | Com Outorga | Operante | 253/2018-DPCA | 07/02/2028 | 108 | 20 | 15.7 | 97.0621 | HG77 | 12 | 12 | 100% | 5.637% | 11.27% |  | Captação Futura Rio Jararaca (SIA 419)
50 | 34 | GRAP | Cambira | Cambira | Ribeirão Cambira | Com Outorga | Operante | 232/2018-DPCA | 05/02/2021 | 54 | 20 | 10.4 | 47.9654 | HG171 | 9 | 12 | 75% | 3.832% | 9.037% |  | Será interligado Poço 09 (SIA 5353)? Poço de 2013 com vazão de 36 m³/h
51 | 455 | GRPG | Irati | Irati | Arroio do Meio | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 04/04/2013 | 35 | 24 | 2.4 | 14.5854 | HG171 | 6 | 12 | 50% | 2.843% | 2.843%
52 | 172 | GRPV | Paraíso do Norte | Paraíso do Norte | Rio Palmital | Com Outorga: Renovação | Operante | 197/95-DIFLA | 28/03/2015 | 87 | 20 | 13.8 | 110.117 | HG171 | 6 | 12 | 50% | 2.358% | 3.962% |  | -
55 | 58 | GRTB | Castro | Castro | Rio São Cristóvão | Com Outorga | Operante | 947/2010 | 18/08/2020 | 240 | 21 | 28.8 | 243.1286 | ETP Consult 2015 | 1 | 12 | 8.333% | 2.209% | 2.209% |  | Ampliação do Rio Iapó (SIA 57)
53 | 218 | GRCP | Santa Mariana | Santa Mariana | Ribeirão Araras | Com Outorga: Renovação | Operante | 0027/98-DRH | 22/10/2008 | 61.7 | 24 | 34.5 | 139.556 | HG171 | 5 | 12 | 41.67% | 1.307% | 3.256% |  | Será interligado o Poço 02 (SIA 5321)? Poço de 2013, com vazão de 115 m³/h
56 | 158 | GRMA | Nova Esperança | Nova Esperança | Ribeirão Paracatú | Com Outorga | Operante | 760/2016-DPCA | 22/06/2026 | 205 | 20 | 23.9 | 201.994 | HG171 | 1 | 12 | 8.333% | 1.285% | 1.285% |  | Serão interligados os Poços 05 ao 08?
54 | 91 | GRFI | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Rio Tamanduá (Ponto 2) | Com Outorga | Operante | 727/2018-DPCA | 23/12/2026 | 900 | 24 | 111.8 | 948.1486 | séries histórica | 2 | 12 | 16.67% | 1.051% | 1.427% |  | -
57 | 76 | GPDAG | Curitiba | Curitiba | Barragem Passaúna | Com Outorga | Operante | 1421/2016-DPCA | 14/12/2021 | 8280 | 24 | 155.6 | 7199.9835 | série histórica | 0 | 8 | 0% | 0% | 0% |  | Miringuava (SIA 403)
58 | 11 | GRAR | Arapongas | Arapongas | Ribeirão dos Apertados | Com Outorga | Operante | 301/2014-DPCA | 23/07/2020 | 1040 | 24 | 114 | 1025.8665 | série histórica | 0 | 9 | 0% | 0% | 0%
59 | 17 | GRTO | Assis Chateaubriand | Assis Chateaubriand | Rio Alívio | Com Outorga: Renovação | Operante | 558/2002-DRH | 29/07/2012 | 300 | 24 | 231.5 | 2383.1656 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
60 | 25 | GRCA | Boa Vista da Aparecida | Boa Vista da Aparecida | Rio Jacutinga | Com Outorga | Operante | 467/2018-DPCA | 14/03/2028 | 72 | 15 | 34 | 217.421 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
61 | 38 | GPDAG | Campo Largo | Cercadinho | Rio Verde | Com Outorga | Operante | 474/2018-DPCA | 14/03/2028 | 220 | 24 | 37.5 | 363.6767 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
62 | 40 | GRCM | Campo Mourão | Campo Mourão | Rio do Campo | Com Outorga: Alteração | Operante | 763/2016-DPCA-OD | 22/06/2026 | 1100 | 22 | 77.4 | 1184.4408 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
63 | 42 | GRGA | Candói | Candói | Rio Passo Grande | Com Outorga: Renovação | Operante | 951/2010 | 31/12/2016 | 66 | 24 | 15.1 | 206.5123 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
64 | 43 | GRGA | Pinhão | Faxinal dos Taquaras | Rio Lajeado Grande | Com Outorga | Operante | 1052/2015-DPCA | 30/09/2025 | 70 | 8 | 51.4 | 770.6659 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
65 | 44 | GRFB | Capanema | Capanema | Rio Siemens | Com Outorga | Operante | 1064/2017-DPCA | 27/11/2027 | 230 | 22 | 95.9 | 633.3635 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | Poços
66 | 48 | GRTB | Carambeí | Carambeí | Rio São João | Com Outorga | Operante | 945/2010 | 18/08/2020 | 80 | 20 | 90.9 | 544.099 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
67 | 50 | GRSP | Carlópolis | Carlópolis | Rio Jaboticabal | Com Outorga: Renovação | Operante | 071/92-SIRH | 06/05/2012 | 76.2 | 24 | 23.3 | 124.8026 | PE - HG52 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | Interligação do Poço P02 (SIA 5027) - vazão 30 m3/h | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite
68 | 54 | GRCA | Cascavel | Cascavel | Rio Saltinho | Com Outorga: Renovação | Operante | 551/2014-DPCA | 29/05/2017 | 376.7 | 24 | 42.4 | 456.4398 | HG171 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0%
69 | 57 | GRTB | Castro | Castro | Rio Iapó | Com Outorga: Solicitação OP | Operante | 948/2010 | 18/08/2020 | 300 | 12 | 1137.9 | 9607.8667 | ETP Consult 2015 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
70 | 61 | GPDAG | Cerro Azul | Cerro Azul | Rio Três Barras | Com Outorga | Operante | 1011/2018-DPCA | 17/05/2028 | 90 | 24 | 10 | 96.0431 | série histórica | 0 | 11 | 0% | 0% | 0%
71 | 62 | GRPB | Chopinzinho | Chopinzinho | Rio Pedrosa (do Meio) | Com Outorga | Operante | 0023/2015-DPCA | 27/08/2020 | 115 | 24 | 24 | 335.3978 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
72 | 65 | GRPB | Clevelândia | Clevelândia | Arroio do Brinco | Com Outorga | Operante | 940/2010 | 18/08/2020 | 40 | 10 | 14.2 | 185.1219 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
73 | 67 | GRCP | Congonhinhas | Congonhinhas | Rio Congonhinhas | Com Outorga | Operante | 1235/2016-DPCA | 31/10/2019 | 54 | 18 | 59.4 | 242.808 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
74 | 69 | GRSP | Conselheiro Mairinck | Conselheiro Mairinck | Rio Vermelho | Com Outorga | Operante | 266/2018-DPCA | 07/02/2028 | 40 | 18 | 9.3 | 41.1912 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | - | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Sistema não possui captação subterrânea.
75 | 71 | GRCP | Cornélio Procópio | Cornélio Procópio | Rio Congonhas | Com Outorga | Operante | 472/2018-DPCA | 14/03/2028 | 560 | 24 | 943.4 | 3328.4336 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
76 | 72 | GRPB | Coronel Vivida | Coronel Vivida | Rio Barro Preto | Com Outorga | Operante | 950/2010 | 18/08/2020 | 50 | 18 | 7.4 | 101.1758 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
77 | 73 | GRPB | Coronel Vivida | Coronel Vivida | Rio Jacutinga | Com Outorga | Operante | 1267/2014-DPCA-OD | 25/11/2024 | 216 | 15 | 141.4 | 1998.0303 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
78 | 75 | GRFB | Cruzeiro do Iguaçu | Cruzeiro do Iguaçu | Rio Divisor | Com Outorga | Operante | 857/2016-DPCA | 21/07/2026 | 11 | 12 | 5.5 | 45.7864 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
79 | 77 | GPDAG | Curitiba | Curitiba | Rio Iguaçu / Canal de Água Limpa | Com Outorga: Renovação | Operante | 344/2012-DPCA | 31/12/2013 | 12600 | 24 | 449.8 | 12596.9993 |  | 0 | 8 | 0% | 0% | 0%
80 | 78 | GPDAG | Pinhais | Pinhais | Rio Iraí | Com Outorga: Renovação | Operante | 272/2012-DPCA | 31/12/2013 | 12600 | 24 | 270.9 | 11468.668 | série histórica | 0 | 8 | 0% | 0% | 0%
81 | 87 | GPDAG | Fazenda Rio Grande | Fazenda Rio Grande | Rio Despique | Com Outorga | Operante | 328/2016-DPCA | 24/04/2024 | 500 | 24 | 65.8 | 570.7813 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
82 | 88 | GRCP | Figueira | Figueira | Rio Laranjinha | Com Outorga: Renovação | Operante | 065/2002-DRH | 22/02/2012 | 108 | 10 | 1026.7 | 3696.0657 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
83 | 90 | GRFB | Cruzeiro do Iguaçu | Foz do Chopim | Rio Chopim | Com Outorga | Operante | 851/2016-DPCA | 20/07/2026 | 45 | 14 | 7464.6 | 90559.944 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
84 | 92 | GRGA | Foz do Jordão | Foz do Jordão | Rio Passo da Cachoeira | Com Outorga: Renovação | Operante | 1083/2014-DPCA | 31/12/2016 | 47 | 18 | 54.7 | 663.7558 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
85 | 93 | GRFB | Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | Rio Marrecas | Com Outorga | Operante | 686/2016-DPCA | 31/05/2026 | 837.2 | 24 | 335.8 | 3511.5062 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
86 | 95 | GRUV | General Carneiro | General Carneiro | Rio Avestruz | Com Outorga | Operante | 267/2018-DPCA | 07/02/2028 | 62.4 | 20 | 9.2 | 102.1673 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
87 | 97 | GRAP | Godoy Moreira | Godoy Moreira | Rio Milton | Com Outorga | Operante | 481/2018-DPCA | 14/09/2022 | 26 | 24 | 17.6 | 102.6728 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | Interligação do Poço P03 (SIA 5765) - Vazão de 20 m3/h | Vazão muito baixa, se não chover nos próximos dias teremos problemas
88 | 102 | GRGA | Guarapuava | Guarapuava | Rio das Pedras | Com Outorga: Solicitação OP | Operante | 677/2013-DPCA-OD | 08/07/2023 | 1500 | 24 | 312.4 | 3205.2927 | Serie Historica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
89 | 105 | GRLI | Guaratuba | Guaratuba | Rio do Mello | Com Outorga | Operante | 1433/2016-DPCA-AT | 15/12/2026 | 550 | 24 | 27.5 | 840.8956 | série histórica ZEE | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |  | - |  | Estiagem, diminuindo a vazão, aumentando a produção da ETA Saí Guaçu para compensação.
90 | 109 | GRPG | Imbituva | Imbituva | Rio Ribeira | Com Outorga | Operante | 1147/2014-DPCA | 02/10/2024 | 180 | 24 | 266.5 | 1631.1151 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
91 | 110 | GRUM | Iporã | Iporã | Rio Xambrê (EEB-01) | Com Outorga | Operante | 493/2018-DPCA | 15/03/2028 | 144 | 21 | 1072.9 | 10293.0397 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
92 | 113 | GRPG | Irati | Irati | Rio Imbituva | Com Outorga: Renovação | Operante | 106/91-SIRH | 15/05/2011 | 475 | 24 | 225 | 1652.2437 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | Ampliação da captação e da ETA |  | Estiagem no rio , sendo necessário rebaixar os crivos das bombas e inundação da captação , com paralisação do bombeamento por 1 dia .
93 | 114 | GRPG | Irati | Irati | Rio Nhapindazal | Regularização OD | Operante | Regularização OD | 07/11/2006 | 35 | 24 | 3.7 | 22.4108 | HG171 | 0 | 6 | 0% | 0% | 0%
94 | 116 | GRPB | Itapejara do Oeste | Itapejara do Oeste | Rio Vitorino | Com Outorga: Renovação | Operante | 674/2006-DRH | 03/07/2008 | 36 | 24 | 603.8 | 7434.0378 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
95 | 124 | GRSP | Jacarezinho | Jacarezinho | Rio Jacarezinho | Com Outorga | Operante | 222/2018-DPCA | 05/02/2028 | 565 | 20 | 653.2 | 2609.6024 | Serie Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | Interligação do Poço P03 (SIA 2503) - Vazão de 45 m3/h | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Aumento da utilização das captações subterrâneas para suprir a demanda.
96 | 126 | GRSP | Joaquim Távora | Joaquim Távora | Rio Jacarezinho | Com Outorga | Operante | 255/2018-DPCA | 07/02/2028 | 160 | 16 | 121.6 | 308.4482 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | - | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite
97 | 132 | GRGA | Laranjeiras do Sul | Laranjeiras do Sul | Rio do Leão | Com Outorga | Operante | 176/2016-DPCA | 18/02/2019 | 107.8 | 24 | 17.7 | 208.8123 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
98 | 136 | GIDLD | Londrina | Londrina | Rio Tibagi | Com Outorga: Renovação | Operante | 1144/2015-DPCA | 20/02/2016 | 8640 | 24 | 21155.6 | 94819.4094 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
99 | 139 | GRUV | Mallet | Mallet | Rio Xarqueada | Com Outorga: Renovação | Operante | 762/99-DRH | 09/11/2009 | 87.8 | 15 | 57.2 | 551.2272 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
100 | 140 | GRUV | Mallet | Rio Claro do Sul | Arroio Passinhos (Rio) | Com Outorga: Renovação | Operante | 484/2003-DRH | 03/12/2017 | 6.5 | 16 | 13.7 | 114.4004 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
101 | 141 | GRMA | Mandaguari | Mandaguari | Ribeirão Benjoim | Com Outorga | Operante | 397/2016-DPCA | 30/03/2026 | 126 | 24 | 17.6 | 164.0516 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
102 | 144 | GRPB | Mangueirinha | Mangueirinha | Rio Vila Nova | Com Outorga: Renovação | Operante | 0387/94-DIFLA | 29/06/2014 | 108 | 24 | 34.9 | 301.6646 | ETP Sanetec 2013 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
103 | 146 | GRMA | Maringá | Maringá | Rio Pirapó | Com Outorga | Operante | 467/2014-DPCA | 21/05/2024 | 5184 | 24 | 1093.2 | 6297.0071 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
104 | 147 | GRFB | Marmeleiro | Marmeleiro | Rio Marmeleiro | Com Outorga | Operante | 359/2018-DPCA | 01/03/2021 | 120 | 20 | 270.7 | 2865.4123 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
105 | 155 | GRLI | Morretes | Morretes | Rio Iporanga | Com Outorga | Operante | 94/2018-DPCA | 22/01/2028 | 175 | 24 | 9.7 | 208.5408 | série histórica ZEE | 0 | 3 | 0% | 0% | 0%
106 | 157 | GRLI | Morretes | Sambaqui | Rio Salto Arrastão | Com Outorga | Operante | 172/2018-DPCA | 01/02/2028 | 10 | 24 | 1.46 | 31.5 |  | 0 | 3 | 0% | 0% | 0%
107 | 159 | GRGA | Nova Laranjeiras | Nova Laranjeiras | Rio das Cobras | Com Outorga: Renovação | Operante | 566/2002-DRH | 29/07/2012 | 18 | 16 | 51.4 | 351.3799 | Séries Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
108 | 160 | GRFB | Nova Prata do Iguaçu | Nova Prata do Iguaçu | Rio Santa Cruz | Com Outorga | Operante | 673/2017-DPCA | 31/03/2019 | 80 | 20 | 18.5 | 98.68 | ETP RDR 2017 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
109 | 166 | GRTB | Ortigueira | Ortigueira | Ribeirão Formigas | Com Outorga: Renovação | Operante | 126/92-SIRH | 27/05/2012 | 54 | 9.5 | 36.4 | 111.5101 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
110 | 167 | GRPB | Palmas | Palmas | Rio Caldeira | Com Outorga | Operante | 336/2016-DPCA | 15/03/2026 | 415 | 24 | 72.9 | 881.0818 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
111 | 168 | GRPG | Palmeira | Palmeira | Rio Pugas | Com Outorga: Renovação | Operante | 004/2001-DRH | 24/01/2011 | 109.2 | 24 | 25.5 | 289.5754 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
112 | 174 | GRPB | Pato Branco | Pato Branco | Rio Pato Branco | Com Outorga | Operante | 327/2016-DPCA | 14/03/2026 | 954 | 20 | 152.8 | 1326.1154 | Série Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
113 | 187 | GRPG | Ponta Grossa | Ponta Grossa | Rio Pitangui | Com Outorga | Operante | 414/2015-DPCA | 04/05/2025 | 2900 | 24 | 452.8 | 3356.5406 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
114 | 188 | GRPG | Ponta Grossa | Ponta Grossa | Represa de Alagados | Com Outorga: Alteração | Operante | 252/2015-DPCA | 23/03/2025 | 1440 | 12 | 377.2 | 2795.1705 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
115 | 189 | GRLI | Pontal do Paraná | Pontal do Paraná | Rio das Pombas | Com Outorga | Operante | 1412/2016-DPCA-AT | 20/10/2022 | 2555.3 | 24 | 105.2 | 2652.075 | série histórica ZEE | 0 | 2 | 0% | 0% | 0% |  | - |  | Estiagem e influência da maré para nível baixo. Desligamento da captação por algumas horas (+- 04) até recuperação do nível.
116 | 192 | GRPG | Prudentópolis | Prudentópolis | Rio dos Patos | Com Outorga: Renovação | Operante | Solicitação OD | 22/02/2011 | 360 | 20 | 1040.79 | 8168.0893 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
117 | 196 | GRGA | Quedas do Iguaçu | Quedas do Iguaçu | Rio Campo Novo | Com Outorga | Operante | 1604/2018-DPCA | 2028-07-31 | 232 | 22 | 94.1 | 232.07 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
118 | 197 | GRCA | Ramilândia | Ramilândia | Rio São Domingos | Com Outorga: Renovação | Operante | 639/2006-DRH | 10/07/2009 | 27 | 24 | 7.4 | 48.2171 | HG171 | 0 | 5 | 0% | 0% | 0%
119 | 200 | GRFB | Realeza | Realeza | Rio Sarandi | Com Outorga | Operante | 162/2018-DPCA | 31/01/2028 | 185.4 | 24 | 114.8 | 1023.2634 | Série Historica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
120 | 202 | GRUV | Rebouças | Rebouças | Rio Potinga | Com Outorga: Renovação | Operante | 390/99-DRH | 28/06/2009 | 70 | 14 | 570.8 | 4582.1031 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
121 | 204 | GRTB | Reserva | Reserva | Rio Maromba | Com Outorga: Renovação | Operante | 0427/99-DRH | 07/07/2009 | 70 | 18 | 29.8 | 236.3827 | Plano Bacia Tibagi | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
122 | 205 | GRGA | Reserva do Iguaçu | Reserva do Iguaçu | Rio Jordão | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 21/12/2009 | 70 | 14 | 4668.2 | 58987.9687 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
123 | 206 | GRUV | Rio Azul | Rio Azul | Rio Faxinal | Com Outorga: Renovação | Operante | 304/2006-DRH | 24/04/2016 | 45 | 20 | 10.2 | 96.7445 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
124 | 208 | GRAP | Rio Branco do Ivaí | Rio Branco do Ivaí | Rio Branco | Com Outorga: Renovação | Operante | 178/2004-DRH | 13/02/2014 | 20 | 12 | 206.9 | 614.4728 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
125 | 209 | GPDAG | Rio Negro | Rio Negro | Rio Negro | Com Outorga | Operante | 240/2005-ANA | 20/12/2023 | 442.5 | 20 | 3302.6 | 34181.856 | Série Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | - | A captação tem o crivo direto no leito do Rio Negro que com a diminuição de nível reduz a capacidade de adução à ETA
126 | 212 | GRAP | Rosário do Ivaí | Rosário do Ivaí | Rio Escrita | Com Outorga: Renovação | Operante | 085/92-SIRH | 19/05/2012 | 33.1 | 24 | 28.9 | 142.165 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
127 | 213 | GRFB | Salgado Filho | Salgado Filho | Rio Tamanduá | Com Outorga | Operante | 929/2014-DPCA | 26/08/2024 | 36 | 6 | 53.4 | 550.4164 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
128 | 215 | GRFB | Salto do Lontra | Salto do Lontra | Rio do Lontra | Com Outorga: Renovação | Operante | 020/95-DIFLA | 17/01/2015 | 82.1 | 14 | 116.7 | 420.1486 | Série Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
129 | 216 | GRFB | Santa Izabel do Oeste | Santa Izabel do Oeste | Rio das Antas | Com Outorga: Alteração | Operante | 409/2012-DPCA | 29/03/2022 | 60 | 24 | 12.3 | 109.2281 | Série Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
130 | 220 | GRFI | Santa Terezinha de Itaipu | Santa Terezinha de Itaipu | Rio Paraná (Lago Itaipu) | Com Outorga | Operante | 983/2015-ANA-OD | 17/08/2025 | 162 | 24 | 30.1 | 315.2021 | HG171 | 0 | 10 | 0% | 0% | 0%
131 | 226 | GRPB | São João | São João | Rio Capivara | Com Outorga: Renovação | Operante | 0597/94-DIFLA | 18/10/2014 | 72 | 24 | 54 | 646.9315 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
132 | 230 | GRTB | São José da Boa Vista | São José da Boa Vista | Rio Pescaria | Com Outorga: Renovação | Operante | 389/99-DRH | 21/06/2009 | 54 | 20 | 294.6 | 1750.1372 | HG171 | 0 | 11 | 0% | 0% | 0% |  | Reabilitação da captação | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Sistema não possui captação subterrânea.
133 | 233 | GPDAG | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | Rio Cotia - Audi | Com Outorga | Operante | 1084/2014-DPCA | 23/09/2024 | 215 | 24 | 52.3 | 454.92 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | - |  | Possibilidade de estiagem na captação
134 | 235 | GRUV | São Mateus do Sul | São Mateus do Sul | Rio Taquaral | Com Outorga | Operante | 999/2017-DPCA | 23/12/2023 | 380 | 24 | 114.3 | 755.3062 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
135 | 236 | GRAP | São Pedro do Ivaí | São Pedro do Ivaí | Rio Barbacena | Com Outorga: Renovação | Operante | 515/94-DIFLA | 22/08/2014 | 108 | 24 | 149.4 | 1035.4553 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
136 | 239 | GRPB | Saudade do Iguaçu | Saudade do Iguaçu | Rio da Paz | Com Outorga | Operante | 286/2016-DPCA | 04/03/2026 | 55 | 16 | 6.5 | 64.4369 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | - |  | Necessidade de diminuir vazão captada, ou diminuir tempo de operação devido a baixa do nível do manancial de abastecimento, comprometendo a produção do sistema. Para abastecer o sistema é necessário a operação do manancial emergencial (Reservatório Salto Santiago)
137 | 243 | GRPB | Sulina | Sulina | Rio Capivara | Com Outorga: Renovação | Operante | 172/2004-DRH | 13/02/2014 | 30 | 8 | 198.3 | 1802.939 | ETP Geosolo 2016 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
138 | 244 | GRTB | Telêmaco Borba | Telêmaco Borba | Rio Tibagi | Com Outorga: Renovação | Operante | Solicitação OP | 16/06/2014 | 1152 | 24 | 13842 | 58551.6454 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
139 | 245 | GRTB | Tibagi | Tibagi | Rio Tibagi | Com Outorga | Operante | 443/2017-DPCA | 06/07/2027 | 108 | 8 | 8844.8 | 39800.9216 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
140 | 247 | GPDAG | Tijucas do Sul | Tabatinga | Rio Taboado (Arroio Rodeio) | Com Outorga: Renovação | Operante | 255/93-DIFLA | 21/10/2013 | 10.8 | 3 | 10.6 | 131.871 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
141 | 248 | GRTO | Toledo | Toledo | Rio Toledo | Com Outorga: Renovação | Operante | 1050/2015-DPCA | 30/09/2017 | 432 | 24 | 63.2 | 752.3195 |  | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
142 | 250 | GRSP | Tomazina | Tomazina | Rio das Cinzas | Com Outorga: Renovação | Operante | 060/2002-DRH | 20/02/2012 | 42 | 12 | 2001.1 | 12787.0504 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
143 | 253 | GRGA | Turvo | Turvo | Rio Turvo | Com Outorga: Renovação | Operante | 459/94-DIFLA | 19/07/2014 | 45.7 | 24 | 50.1 | 186.4966 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
144 | 255 | GRCM | Ubiratã | Ubiratã | Rio Água Grande | Com Outorga: Renovação | Operante | 005/96-DIRAM | 02/01/2016 | 302.4 | 24 | 44.7 | 587.4248 | Serie Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
145 | 257 | GRUV | União da Vitória | União da Vitória | Rio Iguaçu | Com Outorga: Alteração | Operante | Resolução 685/16-ANA-OD | 14/07/2026 | 823 | 24 | 23817 | 174483.5874 | Serie Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
146 | 259 | GRCP | Uraí | Uraí | Rio Congonhas | Com Outorga | Operante | 233/2018-DPCA | 05/02/2028 | 100 | 24 | 1001.4 | 3478.8319 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
147 | 264 | GRGA | Virmond | Virmond | Rio Virmond | Com Outorga: Renovação | Operante | 559/2002-DRH | 29/07/2012 | 20 | 14 | 8.6 | 100.7235 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
148 | 266 | GRSP | Wenceslau Braz | Wenceslau Braz | Ribeirão Natureza | Com Outorga: Renovação | Operante | 409/95-DIFLA | 21/09/2015 | 156.6 | 20 | 40.4 | 254.6587 | Serie Histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | Interligação do Poço P06 (SIA 5733) - Vazão de 95 m3/h | Rio com baixo volume de água, trabalhando no limite. Captação subterrânea trabalhando no limite
149 | 274 | GRPB | Chopinzinho | Chopinzinho | Rio Chopinzinho | Com Outorga | Operante | 0011/2015-DPCA-OD | 06/02/2025 | 107.5 | 18 | 118.9 | 1660.8 |  | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
150 | 283 | GRUV | Paulo Frontin | Paulo Frontin | Rio Santana | Com Outorga | Operante | 1136/2014-DPCA | 02/10/2024 | 22 | 17 | 10.6 | 109.7662 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
151 | 298 | GPDAG | Araucária | Araucária | Rio Iguaçu - Industrial | Com Outorga | Operante | 947/2017-DPCA-OD | 25/10/2027 | 1620 | 24 | 1917.5 | 21295.7176 | HG171 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0%
152 | 305 | GRAR | Rolândia | Rolândia | Ribeirão Jaú | Com Outorga | Operante | 1235/2010 | 10/12/2018 | 192 | 24 | 24.2 | 288.0298 | ETP Regionaliz. (Gomes,J.) | 0 | 9 | 0% | 0% | 0%
153 | 324 | GRFB | Pinhal de São Bento | Pinhal de São Bento | Arroio Pinhalito | Com Outorga: Renovação | Operante | 403/94-DIFLA | 05/07/2014 | 10.8 | 4 | 9.8 | 76.8 | HG171 | 0 | 8 | 0% | 0% | 0%
154 | 329 | GRGA | Laranjeiras do Sul | Laranjeiras do Sul | Arroio Simões (Virtuoso) | Com Outorga | Operante | 175/2016-DPCA | 18/02/2019 | 40.5 | 24 | 5.8 | 67.6717 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
155 | 342 | GPDAG | Almirante Tamandaré | Almirante Tamandaré | Rio Barigui | Com Outorga: Renovação | Operante | 571/2004-DRH | 28/03/2018 | 624.6 | 24 | 39.63 | 687.1046 | série histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  |  | Vazão reduzida para 90 L/s (324 m3/h)
156 | 343 | GPDAG | Colombo | São Dimas | Rio Palmital | Com Outorga: Renovação | Operante | 1163/2004-DRH | 20/09/2014 | 165 | 24 | 29 | 308.5822 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
157 | 353 | GRLI | Guaraqueçaba | Guaraqueçaba | Rio Cerquinho | Com Outorga: Renovação | Operante | 564/2001-DRH | 15/10/2011 | 36 | 24 | 3.1 | 79.4233 | série histórica ZEE | 0 | 2 | 0% | 0% | 0%
158 | 368 | GRLI | Guaratuba | Guaratuba | Rio Saíguaçu | Com Outorga | Operante | Resolução 480/2017-ANA | 28/08/2036 | 2160 | 24 | 130.5 | 2701.1687 | série histórica ZEE | 0 | 3 | 0% | 0% | 0% |  | - |  | Estiagem e influência da maré para nível baixo. Desligamento da captação por algumas horas (+- 04) até recuperação do nível.
159 | 372 | GPDAG | São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | Rio Pequeno | Com Outorga: Renovação | Operante | 001/96-DRH | 19/04/2016 | 684 | 16 | 82.1 | 974.1917 | série histórica | 0 | 8 | 0% | 0% | 0%
160 | 375 | GPDAG | Campo do Tenente | Campo do Tenente | Rio Campo do Tenente | Com Outorga | Operante | 226/2018-DPCA | 05/02/2028 | 72 | 20 | 28.8 | 275.4523 | ETP Sanetec 2015 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% |  | PBE definiu pela manutenção da captação | Vazão reduzida para 15L/s (54 m3/h)
161 | 377 | GRFI | Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | Rio Paraná - Lago de Itaipú | Com Outorga: Alteração | Operante | 1276/2015-ANA | 16/03/2041 | 3600 | 24 | 823708 | 6983396.424 | séries histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
162 | 387 | GRFB | Ampére | Ampére | Rio Ampére - Ponto 2 | Com Outorga | Operante | 1063/2017-DPCA | 27/11/2027 | 150 | 24 | 42.3 | 329.6579 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
163 | 388 | GRPB | Itapejara do Oeste | Itapejara do Oeste | Rio Lajeado Bonito - Ponto 2 | Com Outorga: Renovação | Operante | 675/2006-DRH | 03/07/2016 | 110 | 24 | 29.54 | 363.7 |  | 0 | 3 | 0% | 0% | 0%
164 | 402 | GPDAG | Campo Largo | Campo Largo | Barragem Rio Verde | Com Outorga | Operante | 167/2012-DPCA | 23/01/2022 | 1152 | 24 | 121 | 1582.6734 | estudo LEMMA | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
165 | 413 | GRCP | Sapopema | Sapopema | Rio Lajeado Liso | Com Outorga | Operante | 321/2010 | 29/03/2020 | 36 | 24 | 97.3 | 262.7376 | Série histórica | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
166 | 418 | GRTB | Cândido de Abreu | Tereza Cristina | Rio Ivaizinho | Com Outorga | Operante | 754/2010 | 25/06/2020 | 21.6 | 6 | 382.9 | 496.2915 | HG171 rodada em 2014 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
167 | 422 | GRGA | Cantagalo | Cantagalo | Rio Cantagalinho | Com Outorga | Operante | 1602/2018-DPCA | 2024-09-13 | 62 | 14 | 72.2 | 254.5632 | HG171 rodado em 2014 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
168 | 427 | GRPG | Teixeira Soares | Teixeira Soares | Rio das Almas | Com Outorga | Operante | 246/2014-DPCA | 14/03/2024 | 22 | 18 | 240.7 | 1633.1111 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
169 | 432 | GRCA | Guaraniaçu | Guaraniaçu | Rio Baú | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD (2) | 29/03/2011 | 85 | 21 | 8.3 | 105.82 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
170 | 435 | GRTB | Ortigueira | Bairro dos Franças | Rio Barreiros - Ponto 2 | Solicitação OD | Operante | Solicitação OD | 14/07/2009 | 13.5 | 24 | 7 | 40.7258 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
171 | 452 | GRCA | Santa Tereza do Oeste | Santa Tereza do Oeste | Rio Gonçalves Dias | Com Outorga | Operante | 250/2015-DPCA | 10/08/2022 | 36 | 8 | 16.24 | 119.3 |  | 0 | 10 | 0% | 0% | 0%

## EMERGENCIAIS_2018
Ranking dos Operantes | SIA | GR | Município | Localidade | Manancial | Tipo Manancial | Situação | Portaria | Validade | Vazão(m3/h) | T. Bbto(h/dia) | Área da Bacia (km²) | Disponibilidade (m³/h) | Método Obtenção | Meses acima da Disponibilidade | Meses com dados | % Meses fora da disponibilidade | Media da % acima da disponibilidade | % Máxima acima da disponibilidade
1 | 338 | GRSP | Ibaiti | Ibaiti | Ribeirão Grande - Ponto 2 | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 779/2014-DPCA | 22/07/2017 | 105 | 24 | 66.2 | 88.1661 | HG171 | 0 | 0 | 0% | sem monitoramento | 0%
17 | 180 | GRGA | Pinhão | Pinhão | Arroio Invernada | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 1081/2015-DPCA | 06/10/2018 | 72 | 24 | 8.5 | 65.1878 |  | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
26 | 129 | GPDAG | Lapa | Lapa | Rio Peripau | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 152/93-DIFLA | 03/08/2013 | 50 | 16 | 4.9 | 29.2372 | HG171 | uso apenas em estiagem | uso apenas em estiagem | 0% | sem monitoramento | 0%
27 | 10 | GRAP | Apucarana | Apucarana | Rio Pirapó | Com Outorga | Emergencial | 1232/2016-DPCA | 31/10/2019 | 377.5 | 24 | 47.09 | 218.4212 | HG171 | 0 | 0 | 0% | sem monitoramento | 0%
109 | 425 | GRFB | Nova Prata do Iguaçu | Nova Prata do Iguaçu | Rio Cotegipe | Com Outorga | Emergencial | 1047/2017-DPCA | 31/03/2019 | 50 | 18 | 482.3 | 2180.98 | ETP RDR 2017 | 0 | 0 | 0% | sem monitoramento | 0%
121 | 201 | GRUV | Rebouças | Rebouças | Rio Barreiro | Regularização OD | Emergencial | Regularização OD | 01/11/2006 | 25 | 24 | 13.1 | 102.7253 | HG171 | 0 | 0 | 0% | sem monitoramento | 0%
137 | 424 | GRPB | Saudade do Iguaçu | Saudade do Iguaçu | Rio Iguaçu - Reservatório Salto Santiago | Com Outorga | Emergencial | Resolução 309/2009 - ANA | 08/02/2024 | 33.79 | 18 | 43885.5 | 487392.0576 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
| 272 | GRPB | São Jorge d'Oeste | Dr. Antônio Paranhos | Rio Chopim | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 737/2008-DRH | 20/02/2011 | 6 | 24 | 2.3 | 19.7432 |  | 3 | 12 | 25% | 1.13% | 1.807%
| 16 | GRCP | Assaí | Assaí | Ribeirão Jataizinho | Com Outorga | Emergencial | 1156/2014-DPCA | 25/06/2020 | 100 | 24 | 29.72 | 116.6436 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
| 86 | GRAP | Faxinal | Faxinal | Rio São Pedro | Com Outorga | Emergencial | 768/2016-DPCA | 22/06/2019 | 131 | 20 | 24.22 | 147.6803 | HG171 | 0 | 0 | 0% | sem monitoramento | 0%
| 119 | GRPG | Ivaí | Ivaí | Arroio Barreiro | Com Outorga | Emergencial | 858/2018-DPCA-OD | 27/04/2021 | 18 | 14 | 11.2 | 59.2992 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
| 145 | GRAP | Marilândia do Sul | São José | Rio Bom | Com Outorga | Emergencial | 669/2017-DPCA | 21/08/2027 | 26 | 10 | 12.8 | 68.4356 | HG171 | 0 | 0 | 0% | sem monitoramento | 0%
| 154 | GRFI | Missal | Missal | Rio São Vicente | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 1148/2014-DPCA | 02/10/2017 | 63 | 12 | 74.9 | 673.9281 | HG52 | 0 | 0 | 0% | sem monitoramento | 0%
| 265 | GRPB | Vitorino | Vitorino | Rio Vitorino | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 621/94-DIFLA | 04/11/2014 | 75.6 | 9 | 50.3 | 682.8992 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
| 376 | GRPB | Bom Sucesso do Sul | Bom Sucesso do Sul | Ribeirão Bom Sucesso | Com Outorga | Emergencial | 619/2011-DPCA | 28/06/2021 | 19 | 10 | 13 | 137.3123 | HG171 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0%
| 414 | GPDAG | Adrianópolis | Sete Barras | Rio São Sebastião | Com Outorga: Renovação | Emergencial | 740/2010 | 31/12/2010 | 10 | 16 | 421 | 5001.242 | ETP Sanetec 2015 - Vila Mota | 0 | 2 | 0% | 0% | 0%
| 481 | GRUV | São João do Triunfo | São João do Triunfo | Rio da Vargem | Solicitação OD | Emergencial | Solicitação OD | 18/11/2013 | 36 | 16 | 254.27 |  |  | 0 | 0 | 0% | sem monitoramento | 0%

## Regionais
Gerencia | Regiao
GRMA | GGNO
GRUM | GGNO
GRCM | GGNO
GRPV | GGNO
GIDLD | GGND
GRLC | GGND
GRAP | GGND
GRAR | GGND
GRCP | GGND
GRSP | GGND
GRPG | GGSD
GRGA | GGSD
GRTB | GGSD
GRUV | GGSD
GRCA | GGSO
GRFI | GGSO
GRTO | GGSO
GRPB | GGSO
GRFB | GGSO
GTESG | GGML
GPDAG | GGML
GRLI | GGML
GRCTL | GGML
GRCTS | GGML
GRCTN | GGML

## Mananciais Criticos
Declarados como criticos em 2020
SIA | consta?
324 | 324
213 | 213
44 | 44
132 | 132
153 | 153
82 | 82
61 | 61
147 | 147
59 | 59
216 | 216
200 | 200
387 | 387
90 | 90
173 | 173
370 | #N/A
93 | 93
160 | 160
215 | 215
168 | 168
9 | 9
125 | 125
75 | 75
194 | 194
241 | 241
106 | 106
137 | 137
148 | 148
27 | 27
52 | 52
452 | 452
76 | 76
19 | 19
209 | 209
233 | 233
78 | 78
77 | 77
87 | 87
403 | 403
247 | 247
342 | 342
220 | 220